# 1. Einführung

Die Stadt Lüneburg setzt für die Gebäude-Automatisation (GA) ein übergeordnetes parametrier- und steuerbares Rechnersystem ein (GA-Knoten), das über ein LWL-LAN mit der Leitzentrale Haustechnik (LZH) verbunden ist. Es können bis zu 4 Inselzentralen (DDC, SPS usw.) diverser Hersteller angeschlossen werden, wobei die Funktionalitäten gemäß FND 1.0 (vgl. FND-Spezifikation im Literaturverzeichnis) zugrunde liegen.

Zukünftig sollen auch Systeme (inkl. Einzelraum-Regelung) basierend auf dem Local Operating Network (LON) über einen oder mehrere Serial LonTalk Adapter (SLTA) an den GA-Knoten angeschlossen werden. Nachfolgend werden die dazu geltenden Festlegungen getroffen, wobei der Begriff "LON" bezogen auf das gesamte mittels LON realisierte System verwendet wird. Dabei werden die LON-spezifischen Begriffe als bekannt vorausgesetzt. Die FND-spezifischen Begriffe werden in der FND-Spezifikation definiert (vgl. Literaturverzeichnis).

Hinweis:	Bis zur Auftragserteilung können sich noch geringfügige Änderung ergeben, die rechtzeitig bekannt gegeben werden.

# 2. LON-Anschluß am GA-Knoten

Für den Anschluß des LON an den GA-Knoten werden Hard- als auch Software-Komponenten benötigt. Desweiteren werden Festlegungen getroffen, die bei der Projektierung des LON zu beachten sind.

Hinweis:	Beim nachträglichen Anschluß eines bestehenden LON-Systems kann dessen Neuparametrierung erforderlich sein.

Zur Minimierung des Parametrier- und Kommunikations-Aufwandes werden anstelle der Network-Variables (NV) "explicit Messages" gemäß dem LonTalk-Protokoll verwendet, die eine direkte Abbildung von FND-Datenpunkten und den zugeordneten Operationen ermöglichen.

Die LON-Knoten können bei Bedarf untereinander gemäß den LONMARK-Richtlinien für die Interoperabilität (vgl. Literaturverzeichnis) mit SNVT's kommunizieren, so daß keine Einschränkung bei der Auswahl der zu verwendenden LON-Knoten besteht. Es müssen nur ausreichend freiprogrammierbare LON-Knoten eingesetzt werden, die die FND-Umsetzung für die festprogrammierten LON-Knoten durchführen.

## 2.1 Hard- und Systemsoftware

Der LON wird mittels eines SLTA/2 (oder kompatibel) an eine serielle Schnittstelle des GA-Knotens (COM1 - 4) angeschlossen.

Der SLTA wird als DCE mit folgenden Parameter eingestellt :

- ALERT/ACK-Protocol

- Local

- Network disable

- 3-wire

- Autobaud enabled (Default 9600)

Der SLTA Network Driver wird nicht verwendet. Der GA-Knoten führt nach Initialisierung des SLTA-Zugriffs (RESET, FLUSH_CANCEL, SET NODE MODE) ausschließlich lesende und schreibende Zugriffe auf die FND-Datenpunkte in den LON-Knoten durch, behandelt deren spontane Meldungen und führt Maßnahmen zur Systemkontrolle durch.

Hinweis:	Aus organisatorischen Gründen muß die Installation, Wartung usw. des LON unabhängig vom GA-Knoten erfolgen. Die erforderlichen Parameter sind in den LON-Knoten (inkl. SLTA) resident so zu hinterlegen, daß keine Parametrierung durch den GA-Knoten erforderlich ist.

## 2.2 FND-Datenpunkte im LON-Knoten

Der GA-Knoten lädt die Parameter für die FND-Datenpunkte beim Programmstart aus einer Konfigurationsdatei, in der auch die Zuordnung zum jeweiligen LON-Knoten und      -Datenpunkt vermerkt ist.

Hinweis:	Die Konfigurationsdatei des GA-Knotens wird aus der editierbaren FND-Referenzdatei erzeugt, die um die LON-spezifischen Adressierungs-Parameter ergänzt wird. Der Auftragnehmer hat diese projektspezifische FND-Referenzdatei zu liefern. Das Format für die LON-spezifischen Adressierungs-Parameter wird unten vorgegeben.

Standardmäßig werden nur Melde-, Schalt-, Meß-, Stell- und Zählpunkte, sowie ein designierter Transferpunkt für die Fehlerbehandlung (Fault-Manager) unterstützt. Projektspezifisch können Transferpunkte für den transparenten Datentransfer vereinbart werden (vgl. elektronisches Schlüsselsystem). Über die FND-Spezifikation sind die zugehörigen Operationen und Datagramme fest zugeordnet.

Jedes FND-Datagramm setzt sich prinzipiell aus einem für alle FND-Datagramme gleich strukturierten Vorspann fester Länge, dem "Application-Protocol-Control-Information" (APCI), und einem (möglicherweise leeren) Datenteil, dem "Application-Service-Data-Unit" (ASDU), zusammen (vgl. FND-Spezifikation im Literaturverzeichnis).

Der APCI enthält z.T. Informationen, die beim LON analog vorhanden sind, und somit nicht nochmals als Bestandteil des FND-Datagrammes benötigt werden. Dieses betrifft z.B. die Länge, Transport-Kontrolle, Adressierung von LON-Knoten usw.

Der ASDU enthält abhängig vom Typ des FND-Datenpunktes, des Datagrammes und der auszuführenden Operation die zugehörigen Datenpunkt-Tabellen.

### 2.2.1 Adressierung

Der GA-Knoten greift auf die FND-Datenpunkte im LON-Knoten mittels folgender Adressierungs-Parameter zu :

Network Interface Command (NI_Hdr)

Message Header (MsgHdr:ExpMsgHdr)

Network Adress (ExplicitAddr:SendSnode, Rcv..., Resp...)

Data (MsgData:ExplicitMsg / application messages and responses)

Die Datenstruktur "ExplicitMsg" enthält als erstes Byte den "Message Code" gefolgt von den "Message Data". Das erste Byte der "Message Data" gibt den Index des Datenpunktes (dp_index) im LON-Knoten an, d.h. je LON-Knoten können bis zu 256 FND-Datenpunkte realisiert werden. Als Identifikator für den FND-Datenpunkt im gesamten LON-Netz dienen somit die explizit angegebenen Datenfelder "domain", "subnet", "node" und der "dp_index".

Hinweis:	Durch dieses Verfahren ist kein Binding zwischen dem SLTA des GA-Knotens und den LON-Knoten erforderlich, wodurch sich das Network-Management erheblich vereinfacht.

Die Message Codes 0 - 15 bleiben reserviert für den Anschluß des LON an den

GA-Knoten.

Eine Authentifizierung (vgl. "auth" im "ExpMsgHdr") findet nicht statt.

### 2.2.2 Transport-Kontrolle

Die FND-Kennzeichnung der Übertragungsrichtung und Antwortskennung ("d_r"; Kodierung 0 bis 3 gemäß FND-Spezifikation) wird in den "Message Code" der "ExplicitMsg" übernommen. Zusammen mit den LON-Parametern im "NI_Hdr" und "ExpMsgHdr" gelten folgende Festlegungen aus Sicht des GA-Knotens :

d_r  !  NI_QueueCmd      Serv.-type  pool      !  Bemerkung

-----!-----------------------------------------!------------------

CMD  !  niCOMM (TQ)        ACKD      OUTGOING  ! Message Code 0

-----!-----------------------------------------!------------------

RSP  !  niCOMM (INCOMING)  ACKD      INCOMING  ! Message Code 3

-----!-----------------------------------------!------------------

USM  !  niCOMM (INCOMING)  ACKD      INCOMING  ! Message Code 2

-----!-----------------------------------------!------------------

ACK  !  ---                ---       ---       ! *** entfällt ***

Hinweis:	Die Bestätigung für die korrekte Übertragung des CMD, RSP- und USM-Datagrammes wird über das LonTalk-Protokoll (niCOMM (RESPONSE)) sichergestellt.

Die Übertragung des ACK-Datagrammes gemäß der FND-Spezifikation entfällt momentan. Der zum ACK-Datagramm gehörige Kode 1 für den Message Code bleibt jedoch für zukünftige Erweiterungen reserviert. Desweiteren ist die Funktion mit zukünftigen Systemen sicherzustellen, d.h. die LON-Knoten sind so zu programmieren, daß ein empfangenes ACK-Datagramm zwar ignoriert wird (OSI-Schicht 7), aber gemäß den LonTalk-Konventionen (OSI-Schichten 1-3) korrekt behandelt wird.

Das Telegramm-Attribut (tag), die Nachrichten-Priorität (mpr) und die Segmentierungs-Kontrolle (seg) gemäß FND-Spezifikation entfallen.

Die Länge des übertragenden FND-Datagrammes ergibt sich aus der Längenangabe im "ExpMsgHdr".

Hat der GA-Knoten innerhalb von 5 Sekunden nach Senden eines CMD-Datagrammes kein zugehöriges RSP-Datagramm empfangen, so wird die Kommunikation mit dem LON als gestört betrachtet und die zugehörige Fehlerbehandlung eingeleitet (vgl. unten).

Der GA-Knoten sendet ein CMD-Datagramm erst dann an den LON, wenn nicht auf ein RSP-Datagramm gewartet wird, so daß die Dialog-Kennung gemäß FND-Spezifikation nicht benötigt wird (max_invoke = 1). Dadurch entfällt in den LON-Knoten die aufwendige Verwaltung und Zwischenspeicherung empfangener CMD-Datagramme. Eine Überlastung des LON durch die Zugriffe des GA-Knotens wird automatisch vermieden.

Hinweis:	Zukünftige ACK-Datagramme gemäß FND-Spezifikation (vgl. obigen Hinweis) werden sofort nach Empfang des USM gesendet.

Der Empfangspuffer des GA-Knotens umfaßt 512 Zeichen. Der LON (inkl. SLTA) ist so zu konfigurieren, daß kein Zeichenverlust auftritt. Bei Überlastung und Störung der Kommunikation zum GA-Knoten ist sicherzustellen, daß durch den Meldungsstau keine Beeinträchtigung der Funktion im LON entsteht.

Die Segment-Folge-Nummer, Leit- und Inselzentralen-Kennung gemäß FND-Spezifikation entfallen.

### 2.2.3 APCI/ASDU im LON-Datenbereich

Der "Message-Data"-Bereich der "ExplicitMsg" hat folgenden Aufbau in Anlehnung an die FND-Spezifikation :

8   7   6   5   4   3   2   1

!===!===!===!===!===!===!===!===!========!

Datenpunkt-Index        !  dp_index                     ! APCI.1 !

!===============!===============!========!

/!  fct_id       !  tab_id       ! APCI.2 !

Operations-Code    ...  !-------------------------------!        !

\!  dp_type      !  dp_subtype   !        !

!-------!-----------------------!        !

Applikations-Kontrolle  !  prd  !  rpr  !  emq          !        !

!-------!-------!-------!-------!        !

/ mask        !  val  !  apr  !  mis  !  msk  !        !

DP-Status               !-------!-------!-------!-------!        !

(DP_#0)   \ info_event  !  info         !  event        !        !

!---------------!---------------!        !

/!  exc_1                        !        !

Info-Code          ...  !-------------------------------!        !

\!  exc_2                        !        !

!===============================!========!

Datenteil          ...  !                               ! ASDU   !

(falls vorhanden)       .                               .        .

.  <data>                       .        .

!                               !        !

(max. 31 Bytes) ------> !===============================!========!

Die Behandlung der Transport-Kontrolle und der Adressierung erfolgt wie oben beschrieben.

Operations-Code, Applikations-Kontrolle, DP-Status und Info-Code sind Bestandteil des APCI und werden gemäß FND-Spezifikation behandelt.

Datum und Uhrzeit entfallen.

Der Datenteil im ASDU mit den Datenpunkt-Tabellen "DP_#1" und "DP_#2" wird gemäß den Operations-Übersichten in der FND-Spezifikation abhängig von "d_r" (vgl. oben), "dp_type", "fct_id" und "tab_id" behandelt.

### 2.2.4 Sperren von Meldungen

Der GA-Knoten prüft vom LON empfangene spontane Meldungen auf relevante Änderungen und behandelt auch die Sperrung von Meldungen gemäß FND-Spezifikation (z.B. Ausblendung von Ereignismeldungen). Der LON-Knoten kann somit auch USM's senden, ohne das Ereignisse im Sinne der FND-Spezifikation vorliegen.

CMD-Datagramme zur Modifikation des Meldungs-Kontroll-Feldes ("msk" im DP_#0) werden jedoch zum LON-Knoten übertragen und müssen gemäß FND-Spezifikation behandelt werden (RSP-Datagramm).

### 2.2.5 Zugriffskontrolle

Der GA-Knoten prüft für alle Datenpunkte mit IZ- bzw. LZ-Exklusivität ("val" = 0 oder 3) die Modifikationsberechtigung für LZ-seitige Zugriffe gemäß FND-Spezifikation (vgl. unter 2.8 auf Seite 82). Für IZ-Vorrang ("val" = 2) wird die Prüfung auf zulässige Durchgriffs- und Sperrpriorität ("prd" und "rpr" < 3) durchgeführt. Für alle Datenpunkte ohne IZ- bzw. LZ-seitige Modifikation entfällt im LON-Knoten somit die Zugriffskontrolle für LZ-seitige Zugriffe bzw. sie wird auf den Vergleich "prd >= apr" vereinfacht.

Die Modifikationsberechtigung für IZ-seitige, d.h. LON-interne, Zugriffe ist im vollen Umfang zu realisieren.

Für Meß- und Zählpunkte stellt der GA-Knoten zusätzlich die Modifikationsberechtigung der LZ mittels "update_control" sicher.

Für LZ-Exklusivität werden die vom LON übertragenen Werte für die Durchgriffs- und Sperrpriorität ("prd", "rpr" und "apr") ignoriert und durch die zugehörigen Werte der Zugriffskontrolle im GA-Knoten ersetzt. Der übertragene Wert für die Valenz ("val") wird stets ignoriert und durch den Wert aus der Konfigurationsdatei ersetzt.

### 2.2.6 Fehlerbehandlung

Die Fehlerbehandlung erfolgt analog zur FND-Spezifikation (vgl. Anhang F), jedoch entfällt die Kennzeichnung mittels "tag".

REJECT-Datagramme sind somit durch einen Reject-Code im Info-Code (exc_1/2) gekennzeichnet, wobei der "dp_type" und "dp_subtype" dem FND-Datenpunkt entspricht.

ERROR-Datagramme (Transferpunkt für Fehlermeldungen; Fault-Manager) sind durch "dp_type" = 0 und "dp_subtype" = 1 gekennzeichnet. Der "dp_index" entspricht dem des empfangenen APCI. Der Info-Code wird analog zur FND-Spezifikation bezogen auf den LON-Datenbereich erzeugt (laufende Nummer des Bytes in "MsgData", das den Fehler verursacht, beginnend bei 0).

Der Datenteil enthält den empfangenen APCI. Der GA-Knoten setzt den Info-Code und APCI im Datenteil auf den zugehörigen Info-Code und APCI im FND-ERROR-Datagramm um.

Ist kein Fehler aufgetreten (NORMAL-Datagramme), so entspricht der "dp_type" und "dp_subtype" dem FND-Datenpunkt und der Info-Code ist nicht definiert (exc_1 = 0 und exc_2 = 0).

Fehler auf der LonTalk-Ebene werden vom GA-Knoten in die entsprechenden REJECT- bzw. ERROR-Datagramme umgesetzt.

## 2.3 System-Kontrolle

GA-Knoten und LON müssen sich selbst als auch gegenseitig überwachen. Diese Funktion übernimmt ein freiprogramierbarer LON-Knoten für die System-Kontrolle (SK-Knoten), der innerhalb des LON-Netzes an geeigneter Stelle installiert werden muß. Der SK-Knoten übernimmt u.a. die Erkennung von Störungen und koordiniert die weitere Behandlung mit den anderen im LON verteilten Knoten und ggf. mit den projektspezifisch über potentialfreie Kontakte angeschlossenen externen Systemen. Der SK-Knoten erhält folgende Adresse :

Domain: 0

Subnet: 1

Node..: 2

Hinweis:	Die Domain wird in Form des Domain-Tabellen-Index des SLTA angegeben, d.h. SLTA und der SK-Knoten sind in derselben Domain installiert, so daß diese Domain in der Domain-Tabelle des SLTA auf Position 0 einzutragen ist.

Subnet und Node können zwar im GA-Knoten parametriert werden. Die angegebenen Werte sind jedoch Empfehlungen, von denen nur in Ausnahmefällen abgewichen werden darf, so daß eine projektübergreifende Behandlung der System-Kontrolle von am GA-Knoten angeschlossenen LON-Systemen gewährleistet ist.

### 2.3.1 Zeitabgleich und Minimalbetrieb

Der GA-Knoten gleicht seine Systemzeit mit dem Server ab und leitet diese an den LON weiter.

Bei Ausfall der Kommunikation zwischen LON und GA-Knoten muß der autarke Betrieb der Grundfunktionen (Minimalbetrieb) im LON gewährleistet sein. Der Minimalbetrieb wird projektspezifisch festgelegt.

Damit der LON den Ausfall der Kommunikation mit dem GA-Knoten unabhängig von der Übertragung von spontanen Meldungen erkennen kann, schreibt der GA-Knoten direkt nach seinem Start und dann mindestens minütlich eine Broadcast (ExplicitAddr:SendBcast) an jedes Subnet, für das mindestens ein FND-Datenpunkt zugeordnet ist. Der "Message Code" hat den Wert 10. Der Datenbereich "Message Data" enthält die aktuelle Systemzeit gemäß dem "SNVT_time_stamp".

Jeder FND-fähige LON-Knoten überprüft dieses Setzen und schaltet nach dessen 5-maligem Fehlen in Folge automatisch auf den Minimalbetrieb um. Für LON-Knoten, die diese Überprüfung nicht durchführen können, steuert der SK-Knoten den Minimalbetrieb. Projektspezifisch wird der Minimalbetrieb angezeigt (z.B. am Tableau, Klartextanzeige,...).

Hinweis:	Mit der Broadcast empfängt jeder LON-Knoten auch die Subnet- und Node-Adresse des SLTA und verwendet diese für die zu sendenden USM's. Da in größeren Objekten mehrere GA-Knoten am LON angeschlossen sein können, ist jedes Subnet eindeutig einem GA-Knoten zuzuordnen. Die Zuordnung der Subnets zu den einzelnen GA-Knoten ist projektspezifisch mit deren GA-Funktionen (z.B. Schaltprogramme) abzustimmen.

### 2.3.2 Eigenüberwachung

Erkennt der LON eine interne Funktionsstörung, so meldet er diese spontan über einen zugeordneten FND-Datenpunkt an den GA-Knoten, der die Meldung z.B. an die LZH weiterleitet. Diese FND-Datenpunkte sind projektspezifisch so festzulegen, daß an der LZH eine sinnvolle Fehlereingrenzung möglich ist. Zusätzlich wird über den SK-Knoten eine Sammelstörung angezeigt, indem der Wert "1" anstatt der Voreinstellung "0" auf folgende Network-Variable (NV) mit dem "SNVT_lev_disc" im SK-Knoten geschrieben wird :

NV-Selector: 0x3FFF

Der GA-Knoten fragt diese NV minütlich ab (MsgData:UnprocessedNV). Ist der Wert nicht auf 0 gesetzt oder wird ein anderer relevanter Kommunikations-Fehler erkannt, so erzeugt der GA-Knoten eine spontane Meldung des zugeordneten Datenpunktes für die IZ-Störung (vgl. DV-technisches Feinkonzept des GA-Knotens vom 22.9.95).

Hinweis:	Die NV-Selektoren 0x3FFE - 0x3FF0 bleiben im SK-Knoten reserviert für zukünftige Erweiterungen.

## 2.4 LON-Erweiterungen der FND-Referenzdatei

Die FND-Referenzdatei (vgl. FND-Konformitätssicherung im Literaturverzeichnis) ist eine editierbare Datei, in der zeilenweise die FND-Datenpunkte definiert werden. Die Datenpunkt-Parameter sind festen Spaltenpositionen im Bereich ¾ 80 zugeordnet.

Für die Zuordnung der im LON benötigten Datenpunkt-Adresse wird folgende Erweiterung festgelegt :

Spalte 81:  Leerzeichen

Spalte 82 ff.: LON-Datenpunkt-Adresse im Format "[D.]SSS.NNN:III" mit :

D ...: Index in Domain-Table (optional, Voreinstellung 0)

SSS .: Subnet

NNN .: Node

III .: Index des Datenpunktes im LON-Knoten (dp_index)

3. Definitionen

Nachfolgend werden Definitionen festgelegt, die für die FND-Datenpunkte benötigt werden.

3.1 Systematik der Raumnummern

Die Räume werden im allgemeinen nach einem System nummeriert, das den Bauteil, das Stockwerk und die Raumnummer enthält. Diese Angaben werden gegebenenfalls in die Datenpunkt-Adresse übernommen (vgl. unten).

3.2 Systematik der Datenpunkt-Adressen

Die einzelnen Datenpunkte werden über 15-stellige alphanumerische Datenpunkt-Adressen eindeutig identifiziert, wobei die in den GLT-Richtlinien definierte Syntax zugrunde liegen.

Die Zentralenbezeichnung und der Informationsschwerpunkt sind fest vorgegeben. Die anderen Kennungen werden nachfolgend gemäß den GLT-Richtlinien zugeordnet.

Zulässig sind nur Großbuchstaben ('A' - 'Z') und Ziffern ('0' - '9'), wobei nachfolgende Kennungen in Kleinbuchstaben für Variable verwendet werden, die durch die spezifischen Werte ersetzt werden müssen :

zgaammmttooooii		mit folgender allgemeiner Kodierung :

z				Zentralenbezeichnung 	(stets "Y")

g				Gewerkekennung		(vgl. GLT-Richtlinien)

aa				Anlagennummer		(vgl. GLT-Richtlinien)

mmm				Datenpunktkennung	(vgl. GLT-Richtlinien)

tt				Funktionstyp			(vgl. GLT-Richtlinien)

oooo				Ortsbezeichnung		(vgl. GLT-Richtlinien)

ii				Informationsschwerpunkt	(stets "BF")

Hinweis:	Die Anlagennummer ("aa") ist ggf. mit den anderen Anlagenherstellern im Bauvorhaben abzustimmen. So muss z.B. die Anlagennummer für die Soll-/Istwerte usw. der Heizung in den Räumen der Anlagennummer des zugeordneten Heizkreises (Zone) entsprechen.

Werden mehrere Räume durch Entfernen einer Trennwand zusammengelegt, so ist ggf. die Nummer des Raumes zu verwenden, dem der LON-Knoten ursprünglich zugeordnet wurde. Auf diese Weise bleibt die Möglichkeit zur späteren erneuten Teilung mit gesonderten LON-Knoten gewahrt.

Wird als Datenpunkt-Kennung "mmm" die Klemmen- bzw. Stromkreisnummer angegeben, so ist diese gemäß einem eindeutigen Verschlüsselungsverfahren zu bilden. Dabei können implizite Bestandteile entfallen und ggf. eine laufende Nummer angefügt werden (z.B "kkn"). Das Verschlüsselungsverfahren ist mit der Projektleitung abzustimmen und zu dokumentieren.

4. FND-Datenpunkte für LON-Funktionen

Die LON-Funktionen und das zugehörige Mengengerüst sind in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben und werden als bekannt vorausgesetzt. Nachfolgend werden den einzelnen LON-Funktionen die FND-Datenpunkte unter Angabe der Adresse, des Beschreibungstextes und des zugehörigen Attributes bzw. der Dimension zugeordnet.

Hinweis:	Die definierten Zuordnungen sind allgemein gültig, d.h. sie sind dann auszuführen, wenn auch die projektspezifischen elektrischen Voraussetzungen (z.B. Geber vorhanden, Erkennung einer Geber-Störung, ...) gegeben sind.

4.1 Räume

In den Räumen wird jeweils ein LON-Knoten zur Realisierung der gewerkeübergreifenden Funktionen eingesetzt.

Hinweis:	Da von der LZH Abfragen bezogen auf einzelne Räume erforderlich sind, muß die Datenpunkt-Adresse als auch der Beschreibungstext die Systematik der Raumnummern enthalten.

Dieses gilt auch für die Ausrichtung nach Außenfronten bzw. Himmelsrichtungen.

Hierzu ist eine Anpassung der GLT-Richtlinien notwendig, die nachträglich zu einer Anpassung der nachfolgend definierten Datenpunkt-Adressen führen kann.

4.1.1 Sonnenschutz

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YEJhHrr04BbssBF; "ss.brr Jalousie/Faktor"; KEINE Dimensionsangabe) als Korrekturfaktor (>0) für die gemessene Helligkeit und das zentrale Auf- bzw. Abfahren zugeordnet. Bei den Stellbefehlen auf 0 bzw. -1 fahren die Jalousinen in die jeweilige untere bzw. obere Endstellung und die automatische Bedienung wird gesperrt. Der Stellbefehl mit Vorgabe von Werten >0 verändert die aktuelle Stellung nicht, jedoch wird die automatische Bedienung freigegeben, bis vom Nutzer ein manueller Eingriff vorgenommen wird. Der "actual" enthält nach erfolgreicher Ausführung des Stellbefehls den Vorgabewert, unabhängig von der Stellung der einzelnen Jalousien. Kann der Stellbefehl nicht ausgeführt werden, so bleibt der "actual" unverändert.

Werden Jalousien aufgrund der höherpriorisierten internen Steuerung (z.B. Schutz vor Zerstörung) gegen die Ausführung von Stellbefehlen verriegelt, so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen. Nach Rücksetzen der Verriegelung ist der letzte Stellbefehl auszuführen.

Werden Jalousinen durch Taster vorort manuell verstellt, so wird das rl- und te-Bit im "info_event" gesetzt (zu te-Bit vgl. "Erweiterungen zum Teil 1 FND-Spezifikation" (AMEV 1996); Behandlung analog ch-Bit bei Melde-/Schaltpunkt). Für gesperrte Ereignisse sind die Spontanmeldungen vom LON-Knoten zu unterdrücken. Das rl-Bit bleibt gesetzt, bis der nächste Stellbefehl ausgeführt wird.

Im Minimalbetrieb wird die automatische Bedienung freigegeben und der letzte definierte Korrekturfaktor (>0) verwendet.

Im GA-Knoten ist ein Schaltprogramm zu realisieren, dass täglich die Betriebsmeldungen ausblendet.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen einer Außenfront, eines Bauteiles je Stockwerk ein gemeinsamer FND-Stellpunkt (YEJhH00G4BbssBF; "ss.b-h Jalousie/Faktor"; KEINE Dimensionsangabe) zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Stellbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet.

4.1.2 Wendeflügel

Zusätzlich/Alternativ zum Sonnenschutz können Wendeflügel installiert werden. Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Schaltpunkt (YEFhHrr02B5ssBF; "ss.5.rr Wendeflügel"; AUF/MITTE/ZURÜCK) für das zentrale Öffnen und Schließen zugeordnet. Bei den Schaltbefehlen AUF und ZURÜCK fahren die Wendeflügel in die jeweilige Endstellung und die automatische Bedienung wird gesperrt. Der Schaltbefehl mit Vorgabe von MITTE verändert die aktuelle Stellung nicht, jedoch wird die automatische Bedienung freigegeben. Der "actual" enthält nach erfolgreicher Ausführung des Schaltbefehls den Vorgabewert, unabhängig von der Stellung der einzelnen Wendeflügel. Kann der Schaltbefehl nicht ausgeführt werden, so bleibt der "actual" unverändert.

Werden Wendeflügel aufgrund der höherpriorisierten internen Steuerung (z.B. Schutz vor Zerstörung) gegen die Ausführung von Schaltbefehlen verriegelt, so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen. Nach Rücksetzen der Verriegelung ist der letzte Schaltbefehl auszuführen, was eine Schaltmeldung an den GA-Knoten auslöst.

Im Minimalbetrieb wird die automatische Bedienung freigegeben.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen einer Außenfront/Himmelsrichtung je Stockwerk ein gemeinsamer FND-Schaltpunkt (YEFhH00G2B5ssBF;"ss.5-h Wendeflügel";, AUF/MITTE/ZURÜCK) zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Schaltbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Büros weitergeleitet.

4.1.3 Heizung / Klima

Bei dem Einsatz einer Einzelraumregelung EZR, kann in jedem Raum die Raumtemperatur einzeln geregelt werden. Der Sollwert wird vom GA-Knoten jedem Funktionsbereich getrennt vorgegeben und kann vom Nutzer in festgelegten Grenzen manuell korrigiert werden. Die Istwerte werden kontinuierlich protokolliert. Bei geöffnetem Fenster wird die Regelung verriegelt, jedoch zum Schutz vor Frostschäden weiterhin überwacht. Die Regelungs-Parameter sind bis auf einzelne Ausnahmen fest eingestellt. Einzelne Regelungs-Parameter können für Gruppen von Räumen vom GA-Knoten eingestellt werden.

4.1.3.1 Soll- und Istwerte

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YHaaErr04BbssBF; "ss.brr Raumtemperatur"; Grad Celsius) zugeordnet. Im "nominal" gibt der GA-Knoten durch den Stell-Befehl den nominalen Sollwert vor. Folgenden Sollwerten werden Sonderfunktionen zugeordnet :

+100:	Heizungsventil voll öffnen / Kühlventil schließen und alle anderen Regelparameter ignorieren

-100:	Heizungsventil schließen   / Kühlventil voll öffnen und alle anderen Regelparameter ignorieren

0:	wechselweise Fensterkontakt ignorieren ("brücken") und f1-Bit setzen bzw. diese Sonderfunktion wieder rücksetzen. Der effektive Sollwert für die Regelung bleibt unverändert. Die Brückung bleibt unabhängig von folgenden Stell-Befehlen bis zum Rücksetzen erhalten.

Bei der Stell-Quittung wird dieser Vorgabewert aus dem Stell-Befehl übernommen und protokolliert, sonst enthält der "nominal" den um die manuelle Einstellung bzw. von der Präsenzlogik korrigierten, vom Regler effektiv verwendeten Sollwert. Der "actual" enthält stets die aktuelle Raumtemperatur.

Wird die Regelung präsenz-abhängig gesteuert (Präsenz-/Urlaub-Taster, Bewegungsmelder, Türschloßkontakt, ...), so wird bei Abwesenheit das rl-Bit im "info_event" gesetzt. Bei geöffnetem Fenster wird die Regelung verriegelt und das tl-Bit im "info_event" gesetzt. Wird eine Störung erkannt oder der Fensterkontakt ignoriert (vgl. oben), so wird das f1-Bit im "info_event" gesetzt und eine etwaige Verriegelung ignoriert.

Hinweis:	Eine explizite Umschaltung der Betriebsart erfolgt nicht. Die Betriebsart wird aus im Regler festzulegenden Grenzen für die nominalen Sollwerte abgeleitet. (z.B. < 14 Grad Celsius: Absenkbetrieb, kleiner als unterer Grenzwert für Komfortbetrieb (z.B. < 18 Grad Celius): Bereitschaftsbetrieb, größer/gleich als unterer Grenzwert für Komfortbetrieb (z.B. >=18 Grad Celsius): Komfortbetrieb). Die manuelle Korrektur im Einzelraumregler ist auf einen effektiven Sollwert von >= unterer Grenzwert für Komfortbetrieb (z.B. >= 18 Grad Celsius, vgl. unten) zu begrenzen !

Abweichend von der Standard-Konfiguration ist der Datenpunkt im GA-Knoten zur sofortigen Übertragung an die LZH zu parametrieren.

Im Minimalbetrieb wird 20 Grad Celsius als nominaler Sollwert verwendet, der durch die manuelle Einstellung bzw. von der Präsenzlogik korrigiert werden kann.

4.1.3.2 Frostschutz

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YHaaTrr04BbssBF; "ss.brr Frostschutz ab"; Grad Celsius) zur Vorgabe des oberen Temperaturwertes zur Aktivierung des Frostschutzes zugeordnet (z.B. 5 Grad Celsius). Besteht ein Störmeldesystem innerhalb des LON, so ist dort unabhängig vom GA-Knoten eine entsprechende Sammelmeldung auszugeben, wenn der Frostschutz in einem der Büros aktiviert wird.

Hinweis:	Die Überwachung der Raumtemperaturen auf Einhaltung unterer und oberer Grenzwerte wird im GA-Knoten realisiert, indem der MIN- und MAX-Wert der Istwerte aller Büros abgeleitet und auf Einhaltung der Grenzwerte überwacht wird.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen ein gemeinsamer FND-Stellpunkt (YH00T00G4ooooBF; "Gesamt: GW-Frostschutz"; Grad Celsius) zur Vorgabe des oberen Temperaturwertes zur Aktivierung des Frostschutzes zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Stellbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet. Die Ortsbezeichnung "oooo" entspricht der Heizzentrale.

4.1.3.3 Regelungs-Parameter

Folgende Parameter der Einzelraumregelungen sollen vom übergeordneten System eingestellt werden :

- Proportionalitäts-Konstante

- Nachstellzeit

- unterer Grenzwert Komfortbetrieb

4.1.3.3.1 Proportionalitäts-Konstante

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YHaaCrr04BbssBF; "ss.brr Prop.-Konstante"; KEINE Dimensionsangabe) zugeordnet.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen einer Außenfront bzw. Himmelsrichtung (im Turm) eines Bauteiles je Stockwerk ein gemeinsamer FND-Stellpunkt (YHaaCh0G4BbssBF; "ss.b-h Prop.-Konstante"; KEINE Dimensionsangabe) zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Stellbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet.

4.1.3.3.2 Nachstellzeit

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YHaaNrr04BbssBF; "ss.brr Nachstellzeit"; Minuten) zugeordnet.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen einer Außenfront bzw. Himmelsrichtung (im Turm) eines Bauteiles je Stockwerk ein gemeinsamer FND-Stellpunkt (YHaaNh0G4BbssBF; "ss.b-h Nachstellzeit"; KEINE Dimensionsangabe) zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Stellbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet.

4.1.3.3.3 Unterer Grenzwert Komfortbetrieb

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YHaaUrr04BbssBF; "ss.brr GW-Komfortbetr."; Grad Celsius) zugeordnet. Mit dem Stellbefehl wird der Vorgabewert im "nominal" in den "actual" übernommen.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen einer Außenfront bzw. Himmelsrichtung (im Turm) eines Bauteiles je Stockwerk ein gemeinsamer FND-Stellpunkt (YHaaUh0G4BbssBF; "ss.b-h GW-Komfortbetr."; Grad Celsius) zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Stellbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet.

4.1.3.4 Adaption der MSR

Zur Optimierung des Energie-Verbrauches wird auf der MSR je Heizkreis ein FND-Schaltpunkt (YHaaSnn02BbssBF; TAGBETRIEB/NACHTBETRIEB) eingerichtet. Der GA-Knoten steuert darüber, abhängig von einem vom AG noch festzulegenden Verfahren, die MSR.

Die MSR erkennt den Minimalbetrieb über einen potentialfreien Kontakt, der direkt an den zugehörigen Ausgang am Systemknoten des LON angeschlossen ist. Die MSR regelt die Heizkreise im Minimalbetrieb nach einem vom AG definierten, in der MSR fest hinterlegten Zeitplan, und ignoriert dabei die bestehenden Vorgaben des GA-Knotens. Nach Beendigung des Minimalbetriebs regelt die MSR wieder anhand der bestehenden Vorgaben des GA-Knotens.

4.1.4 Beleuchtung

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Schaltpunkt (YELRErr02BbssBF; "ss.brr Raumlicht zentr."; AUS/EIN) für das zentrale Aus-/Einschalten zugeordnet. Mit dem Schaltbefehl AUS bzw. EIN im "nominal" werden alle Lichter aus- bzw. eingeschaltet. Dieser Schaltbefehl wird nur als einmaliges Ereignis ausgeführt, d.h. der Vorgabewert beeinträchtigt die nachfolgenden Schaltvorgänge durch Taster usw. nicht mehr. Der "actual" enthält nach erfolgreicher Ausführung des Schaltbefehls den Vorgabewert, unabhängig vom Zustand der Beleuchtung. Kann der Schaltbefehl nicht ausgeführt werden, so bleibt der "actual" unverändert und das f1-Bit im "info_event" wird gesetzt.

Wird das Licht durch Taster vorort manuell ein-/ausgeschaltet, so wird das rl- und ch-Bit im "info_event" gesetzt. Der "actual" wird als logische ODER-Verknüpfung der zugeordneten getrennt schaltbaren Lichtbänder gebildet. Für gesperrte Ereignisse sind die Spontanmeldungen vom LON-Knoten zu unterdrücken. Das rl-Bit bleibt gesetzt, bis der nächste Schaltbefehl ausgeführt wird.

Im Minimalbetrieb werden Vorgaben des GA-Knotens ignoriert.

Im GA-Knoten ist ein Schaltprogramm zu realisieren, dass täglich die Betriebsmeldungen ausblendet.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen einer Außenfront bzw. Himmelsrichtung (im Turm) eines Bauteiles je Stockwerk ein gemeinsamer FND-Schaltpunkt (YELREh0G2BbssBF; "ss.b-h Raumlicht zentr."; AUS/EIN) zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Schaltbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet.

4.2 Treppenhäuser / Flure / Tiefgaragen

4.2.1 Beleuchtung

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Schaltpunkt (YELTmmm02BbssBF; "ss.b Treppenlicht"; AUS/EIN) zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht der Stromkreis- bzw. Klemmennummer in der Unterverteilung. Für Treppenhäuser wird das Stockwerk "ss" der zugehörigen Unterverteilung angegeben. Für Flur- bzw. Tiefgaragen-Beleuchtung wird der Text "ss.b Flurlicht" bzw."ss.b TG-Licht" verwendet.

Das Licht wird eingeschaltet nach Tasterdruck (zeitgesteuert; vgl. unten), nach Einschalten am Tableau (Dauerlicht) oder Vorgabe ("nominal") über den FND-Schaltpunkt (Dauerlicht). Der aktuelle Schaltzustand der Beleuchtung wird im "actual" des FND-Schaltpunktes als Schaltmeldung angezeigt.

Wird die Beleuchtung z.B. in lichtdurchfluteten Bereichen durch einen Dämmerungsschalter verriegelt (Tastersperre), so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen.

Wird das Licht über Tableau ein-/ausgeschaltet, so wird das rl-Bit im "info_event" gesetzt.

Im Minimalbetrieb werden Vorgaben des GA-Knotens ignoriert.

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Stellpunkt (YELTmmm04BbssBF; "ss.b Beleuchtungs-Dauer"; Minuten) für die Einschaltdauer nach Tasterdruck zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht der Stromkreis- bzw. Klemmennummer in der Unterverteilung.

Im GA-Knoten wird allen Funktionsbereichen in jedem Bauteil ein gemeinsamer FND-Stellpunkt (YEaammmG4Bb00BF ".b Beleuchtungs-Dauer"; Minuten) für die Einschaltdauer nach Tasterdruck zugeordnet. Dessen aktueller Wert wird mittels Ereignis-Schaltprogramm als Schaltbefehl an die zugehörigen FND-Datenpunkte in den einzelnen Räumen weitergeleitet.

4.3 Sonnenschutz (ohne Räume)

Funktion analog zum Sonnenschutz in den Räumen (vgl. unter 4.1.1), jedoch gilt :

Wird die Anlage aufgrund der höherpriorisierten internen Steuerung (z.B. Schutz vor Zerstörung) oder durch höherpriorisierte Vorgaben vom Tableau gegen die Ausführung von Schaltbefehlen verriegelt, so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen.

Wird die Anlage über Tableau geschaltet, so wird das rl-Bit im "info_event" gesetzt.

4.4 WC's (ohne Behinderten WC's)

4.4.1 Beleuchtung

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Schaltpunkt (YELCErr02BbssBF; "ss.brr WC-Licht"; AUS/EIN) zugeordnet. Das Licht wird eingeschaltet nach Tasterdruck im WC, nach Einschalten am Tableau (Dauerlicht) oder Vorgabe des GA-Knotens über den FND-Schaltpunkt ("nominal"; Dauerlicht). Der Schaltbefehl AUS führt, falls keine Dauerlicht-Anforderung vom Tableau ansteht, zum Ausschalten. Der aktuelle Schaltzustand der Beleuchtung wird im "actual" des FND-Schaltpunktes als Rückmeldung angezeigt.

Wird das Licht über Tableau ein-/ausgeschaltet, so wird das rl-Bit im "info_event" gesetzt.

Im Minimalbetrieb werden Vorgaben des GA-Knotens ignoriert.

4.5 Behinderten WC's

4.5.1 Beleuchtung

Funktion analog zur Beleuchtung in den WC's.

4.5.2 Behinderten Notruf

Jeder Notruftaste wird ein FND-Meldepunkt (YEaaYNn0GBbssBF; "ss.brr Behind.-Notruf"; NORMAL/ALARM) zugeordnet. Wird eine Störung erkannt, so wird das f1-Bit im "info_event" gesetzt.

Ist eine LON-interne Klartextanzeige vorhanden (vgl. unter 1 auf Seite Error: Reference source not found), so ist die Änderung des "actual" als auch des f1-Bit spontan an diese zu melden und dort zu behandeln.

4.6 Teeküchen

4.6.1 Beleuchtung

Die Funktionsbeschreibung wurde dahingehend geändert, dass die Beleuchtung der Teeküchen an die zugehörigen Flure gekoppelt wird, so dass keine spezifischen FND-Datenpunkte erforderlich sind.

4.6.2 Schaltbare Steckdosen

Jeder Steckdose bzw. Stromkreis wird ein FND-Schaltpunkt (YEGnmmm02BbssBF; "ss.brr Steckdose";  AUS/EIN) zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht der Stromkreis- bzw. Klemmennummer in der Unterverteilung. Der Strom wird dauerhaft eingeschaltet nach Einschalten am Tableau oder Vorgabe EIN des GA-Knotens über den FND-Schaltpunkt ("nominal"). Der aktuelle Schaltzustand der Steckdose wird im "actual" des FND-Schaltpunktes als Rückmeldung angezeigt.

Wird die Steckdose über Tableau ein-/ausgeschaltet, so wird das rl-Bit im "info_event" gesetzt.

Im Minimalbetrieb werden Vorgaben des GA-Knotens ignoriert.

4.7 Außenanlagen

4.7.1 Beleuchtung

Jedem Funktionsbereich wird ein FND-Schaltpunkt (YELAmmm02ooooBF; AUTOMATIK/HAND/AUS) zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht der Stromkreis- bzw. Klemmennummer in der Unterverteilung. Der Beschreibungstext muss Aufschluss über den Ort und die Art der Beleuchtung geben.

Der Schaltbefehl AUTOMATIK gibt die vom Dämmerungsschalter gesteuerte Beleuchtung frei, für HAND wird die Beleuchtung unabhängig vom Dämmerungsschalter ein- bzw. für AUS ausgeschaltet. Der aktuelle Schaltzustand der Beleuchtung wird abhängig vom "nominal" im "actual" des FND-Schaltpunktes als Rückmeldung angezeigt (AUTOMATIK bzw. HAND, falls die Beleuchtung eingeschaltet ist, sonst AUS). Ist die Beleuchtung für den Vorgabewert AUTOMATIK durch den Dämmerungsschalter ausgeschaltet, so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen.

Im Minimalbetrieb werden Vorgaben des GA-Knotens ignoriert, d.h. die Steuerung erfolgt nur durch den Dämmerungsschalter wie bei Vorgabewert AUTOMATIK.

4.8 Sonderbeleuchtung

4.8.1 Dimmer

Jedem Funktionsbereich (z.B. Aula, Speisesaal, etc.) wird ein FND-Stellpunkt (YELRmmm04ooooBF; Prozent) zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht der Stromkreis- bzw. Klemmennummer in der Unterverteilung. Die Ortsbezeichnung "oooo" entspricht der Unterverteilung. Der Beschreibungstext muss Aufschluss über den Ort und die Art der Beleuchtung geben.

Der Stellbefehl gibt die gewünschte Beleuchtungsleistung im "nominal" vor. Die aktuelle Beleuchtungsleistung wird im "actual" des FND-Stellpunktes angezeigt. Wird die Anlage aufgrund der höherpriorisierten Vorgaben vom Tableau gegen die Ausführung von Stellbefehlen verriegelt, so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen.

Wird die Anlage Tableau gesteuert, so wird das rl-Bit im "info_event" gesetzt.

4.8.2 Zentral-AUS untergeordneter Räume

Allen Lichtschaltkreisen untergeordneter Räume innerhalb einer Verteilung wird ein gemeinsamer FND-Schaltpunkt (YELZmmm02BbssBF; "ss.b untergeord. Räume"; BETRIEB/INITIALISIERUNG) für das zentrale Ausschalten zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht eindeutigen Identnummer für die Unterverteilung. Mit dem Schaltbefehl INITIALISIERUNG im "nominal" werden alle Lichter ausgeschaltet und der "actual" in der Schalt-Quittung auf INITIALISIERUNG gesetzt. Nach Ausführung der Funktion setzt der LON-Knoten den "actual" wieder auf BETRIEB, was eine Schaltmeldung erzeugt. Der Schaltbefehl auf BETRIEB löst keine Funktion aus, erzeugt aber die zugehörige Schalt-Quittung.

Wird die Funktion aufgrund höherpriorisierter Vorgaben gegen die Ausführung von Schaltbefehlen verriegelt, so ist das tl-Bit im "info_event" zu setzen.

4.9 Wetterfühler

Stehen physikalische Werte durch Erfassung oder Berechnung (z.B. Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Helligkeit, ...) zur Verfügung, so sind diese als FND-Messpunkte (YEJhmmm03ooooBF; m/s, mm/h, ...) mit parametrierbaren Grenzwerten zu realisieren. Die Datenpunktkennung "mmm" ist "ZHn" für Helligkeit, "ZNn" für Niederschlag und "ZWn" für die Windgeschwindigkeit. Die Ortsbezeichnung kennzeichnet den Installationsort der Geber. Der Beschreibungstext muss zusammen mit der Dimension Aufschluss über die Art der Messgröße geben.

Wird eine Störung erkannt, so wird das f1-Bit im "info_event" gesetzt.

Wird ein solcher Messwert für die Steuerung einer Anlage verwendet (z.B. Windgeschwindigkeit, Helligkeit nach Himmelsrichtung für Sonnenschutz), so ist hierfür ein gesonderter FND-Messpunkt zu realisieren. Die Gewerkekennung und Anlagennummer entsprechen der zugehörigen Anlage. Liegt der Steuerung ein fest zugeordneter Alarm-Grenzwert zugrunde, so wird dieser im FND-Messpunkt zugeordnet und kann nicht modifiziert werden. Die anderen Grenzwerte können jedoch modifiziert werden.

Den digitalen Zuständen wird jeweils ein FND-Meldepunkt (YEaammm01ooooBF; AUS/EIN) bzw. (YEaammm0GooooBF; NORMAL/ALARM) zugeordnet.  Die Datenpunktkennung "mmm" und die Ortsbezeichnung "oooo" entsprechen den physikalischen Werte. Der Beschreibungstext muss zusammen mit dem Attributstext Aufschluss über die Art der Meldung geben.

Wird eine Störung erkannt, so wird das f1-Bit im "info_event" gesetzt, ist die Funktion der Anlage gestört, so ist zusätzlich das f2-Bit im "info_event" zu setzen.

4.10 Elektrozähler und Lastabwurf

Es gelten die Festlegungen für "FND-Datenpunkte zum Anschluß von Energiezählern am GA-Knoten" und für das "Konzept für den Lastabwurf mit dem GA-Knoten".

Dabei ist zu beachten, dass es aufgrund der eingesetzten Produkte zu spezifischen, technisch bedingten Verschiebungen der Funktionen zwischen Zähler und GA-Knoten kommen kann. Ist eine Funktion (z.B. die Trendberechnung) Bestandteil des Zählers, so wird diese nicht mehr im GA-Knoten realisiert, sondern das Ergebnis als FND-Datenpunkt übernommen. Umgekehrt sind fehlende Funktionen des E-Zählers im GA-Knoten zu realisieren und die erforderlichen Parameter als FND-Datenpunkte zu übergeben.

4.11 Klartextanzeige

LON-fähige Klartextanzeigen für die Störmeldung verfügen auch über eine akustische Signalisierung (z.B. Hupe) und Bedienelemente bzw. Anschlüsse für die externe Signalisierung und Quittierung.

Die Klartexte werden bei der Installation parametriert und können nach Bedarf ein- bzw. ausgeschaltet werden. Dabei läßt sich angeben, ob mit dem Einschalten des Klartextes ein akustisches Signal ausgegeben werden soll und ob eine Quittierung für das Ausschalten erforderlich ist.

Zusätzlich überwacht das Gerät die Funktionen des GA-Knotens als auch des LON und meldet automatisch entsprechende Störungen.

Die LON-interne Kommunikation und Funktion der Klartextanzeige ist projektspezifisch festzulegen.

4.11.1 Klartexte

Jedem Klartext ist ein FND-Schaltpunkt (YETnmmm02TEXTBF; "TX ..." AUS/EIN) zugeordnet. Die Datenpunktkennung "mmm" entspricht der Textnummer. Der nach "TX" folgende Beschreibungstext muss Aufschluss über den angezeigten Klartext geben.

Der "actual" zeigt stets, ob der Klartext ein- oder ausgeschaltet ist. Der Klartext wird vom GA-Knoten eingeschaltet, wenn der Vorgabewert "nominal" auf EIN gesetzt wird. Wird der Klartext unabhängig vom Vorgabewert LON-intern ein- bzw. ausgeschaltet, so führt die Änderung des "actual" zur Spontanmeldung.

Solange ein eingeschalteter Klartext noch quittiert werden muß, ist das "tl"-Bit gesetzt, d.h. der Klartext ist gegen das Ausschalten über den Vorgabewert verriegelt.

4.11.2 Akustisches Signal

Dem akustischen Signal wird ein FND-Schaltpunkt (YETnHnn02TEXTBF; "Textanzeige: Hupe"; AUS/EIN)  zugeordnet, der analog zu den Klartexten behandelt wird. Dabei entfällt jedoch die Verriegelung, so daß das akustische Signal jederzeit vom GA-Knoten als auch LON-intern ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.

4.11.3 Quittierung

Der Quittierung wird ein FND-Schaltpunkt (YETnHnn02TEXTBF; "Textanzeige: Quitt."; AUS/EIN) zugeordnet, der analog zum akustischen Signal behandelt wird. Mit dem Einschalten werden das akustische Signal als auch alle eingeschalteten Klartexte quittiert und ausgeschaltet, wenn deren FND- und LON-internen Vorgabewerte rückgesetzt sind.

4.11.4 Sonstige Ein- / Ausgänge

Soweit die Klartextanzeige über zusätzliche Ein-/Ausgänge (z.B. Sammelstörung) verfügt, wird diesen jeweils ein FND-Schaltpunkt (YETaHnn02TEXTBF; AUS/EIN, NORMAL/STÖRUNG, ...) zugeordnet. Dadurch ist jederzeit ein Melden und Schalten seitens des GA-Knotens als auch LON-intern möglich. Der Beschreibungstext muss zusammen mit dem Attributstext Aufschluss über den Ort und die Art der Meldung geben.

4.11.5 Zeitabgleich und Minimalbetrieb

Für die Klartexte wird Datum und Uhrzeit (HH:MM:SS) des Einschaltzeitpunkts angezeigt. Ist kein Klartext eingeschaltet, so wird fortlaufend die aktuelle Zeit, wahlweise ohne Sekunden, angezeigt.

Die Klartextanzeige gleicht ihre interne Uhr anhand der vom GA-Knoten gelieferten Zeit ab und schaltet ggf. eigenständig auf den Minimalbetrieb um, schaltet den zugehörigen Klartext ein und meldet das Ereignis spontan an den GA-Knoten als auch LON-intern weiter.

4.11.6 Eigenüberwachung

Erkennt die Klartextanzeige eine eigene oder LON-interne Störung, so schaltet sie den zugehörigen Klartext ein und meldet das Ereignis spontan an den GA-Knoten als auch LON-intern, z.B. an den SK-Knoten.

Projektspezifisch kann festgelegt werden, daß die Klartextanzeige die Gesamtfunktion des SK-Knotens übernimmt. So wird die Teilung mit gesonderten LON-Knoten gewahrt.

# 5. Elektronisches Schlüsselsystem

Der LON kann zukünftig auch für die Realisierung eines elektronischen Schlüsselsystems eingesetzt werden (ES-System in Anlehnung an die DIN V VDE 0830-8-1, vgl. im Literaturverzeichnis)

Jeder zutrittsberechtigte Nutzer erhält anstatt eines Schlüssels einen lesbaren Datenträger (z.B. Magnetstreifen-, Chip- oder ähnliche Karten im Kreditkartenformat TD-1 nach ISO 7810/7816, ...), auf dem eine eindeutige Schlüsselnummer, bestehend aus einem dem Objekt fest zugeordneten Firmenkode und dem Identifikation-Merkmal (IM), gespeichert ist. Die im Objekt installierten Erfassungseinheiten (IME) werden an dafür programmierte LON-Knoten angeschlossen.

Hinweis:	Die Zuordnung der IM's zum Nutzer erfolgt außerhalb des LON, des GA-Knotens und der LZH, d.h. es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.Der GA-Knoten prüft empfangene IM's auf deren Zutrittsberechtigung und veranlaßt über den LON das Öffnen bzw. Sperren/Ignorieren des zugehörigen Stellgliedes, ggf. unterstützt durch ein akutisches und/oder visuelles Signal.

## 5.1 Ablaufsteuerung

Beim Anschluß der IME an den LON-Knoten wird der Firmenkode und ggf. eine definierte Zeichenfolge vom Anfang des IM's (z.B. Abteilungskode) als Parameter fest hinterlegt.

Hinweis:	Firmen- und Abteilungskode werden projektspezifisch vorgegeben.

Beim Start initialisiert der LON-Knoten die IME und erfaßt die eingelesenen Schlüsselnummern (Firmenkode und IM) und andere Meldungen (z.B. Störung, Sabotage, usw.) permanent.

Wird eine Schlüsselnummer empfangen, so prüft der LON-Knoten diese auf Übereinstimmung mit dem Firmen- und Abteilungskode. Bei fehlender Übereinstimmung, sendet der LON-Knoten das zur Abweisung gehörige Datagramm an die IME und führt ggf. die zusätzlichen, projektspezifisch festgelegten Maßnahmen durch (z.B. akustisches und/oder visuelles Signal).

Bei Übereinstimmung meldet der LON-Knoten das IM (ohne Firmenkode) im Datenteil eines spezifischen FND-Transferpunkt spontan (USM; vgl. unten) an den GA-Knoten. Jeder IME ist ein solcher Transferpunkt eindeutig zugeordnet.

Der GA-Knoten prüft das IM auf Zutrittsberechtigung. Abhängig vom Ergebnis der Prüfung sendet der GA-Knoten für denselben Transferpunkt ein CMD-Datagramm, das das Akzeptieren (ACK) oder Abweisen (NAK) des Zutrittversuches anzeigt.

Der LON-Knoten sendet daraufhin, abhängig vom ACK bzw. NAK, das zugehörige Datagramm an die IME und führt ggf. die projektspezifisch festgelegten Maßnahmen durch (z.B. akustisches und/oder visuelles Signal).

Falls der LON-Knoten innerhalb von 4 Sekunden nach Senden des USM-Datagrammes für die IM-Prüfung kein CMD-Datagramm mit ACK bzw. NAK empfängt oder falls die Kommunikation zum GA-Knoten bereits als gestört bekannt ist (vgl. Minimalbetrieb), veranlaßt der LON-Knoten die zugehörige ACK-Behandlung. Projektspezifisch kann für diesen Fall auch die NAK-Behandlung festgelegt werden.

Die anderen Meldungen (z.B. Störung, Sabotage, ...) werden spontan (USM) an den GA-Knoten übertragen.

Weitere CMD-Datagramme dienen dazu, die IME in bzw. außer Tätigkeit oder rückzusetzen.

## 5.2 Anschluß der IME an den LON

Die IME werden gemäß den Herstellerangaben (physikalische Schnittstelle und Protokolle) an den LON-Knoten angeschlossen. Der LON-Knoten erfaßt permanent die von der IME gelieferten Schlüsselnummern (z.B. zyklisches Polling) und steuert das Öffnen bzw. Sperren/Ignorieren des Stellgliedes über die IME.

Erkennt der LON-Knoten Störungen der Kommunikation, so werden diese analog zu den anderen FND-Datenpunkttypen gemeldet. Nach Behebung der Störung initialisiert der LON-Knoten die IME automatisch.

Erkennt die IME, daß die Kommunikation zum LON-Knoten gestört ist, so prüft dieses die Zutrittsberechtigung eigenständig anhand des Firmenkodes und veranlaßt abhängig davon die zugehörige ACK- bzw. NAK-Behandlung. Projektspezifisch kann für diesen Fall auch die NAK-Behandlung festgelegt werden.

## 5.3 Anschluß des LON an den GA-Knoten

Jeder IME wird ein eigener FND-Transferpunkt für den transparenten Datentransfer (dp_type = 0, dp_subtype = 0) zugeordnet. Der FND-Datenteil (ASDU) für DP_#1 hat folgenden Aufbau :

Byte 0:	Typ des IME-Datagrammes

Byte 1 ff.:	Datenteil des IME-Datagrammes abhängig vom Typ

Für vom LON-Knoten spontan gesendete FND-Datagramme (USM) ist der Typ wie folgt hexadezimal kodiert :

0x10		Gelesenes IM zur Prüfung (IM im Datenteil)

0x20		allg. IME-Fehler (Datenteil leer)

0x21		IME-Störung (Datenteil leer)

0x22		IME-Alarm, inkl. Sabotage (Datenteil leer)

Für vom GA-Knoten an den LON-Knoten gesendete FND-Datagramme (CMD; modifizierender Zugriff auf DP_#1) ist der Typ wie folgt hexadezimal kodiert :

0x00		Zutritt für gelesenes IM abweisen (NAK; Datenteil leer)

0x01		Zutritt für gelesenes IM akzeptieren (ACK; Datenteil leer)

0x10		IME außer Tätigkeit setzen (Datenteil leer)

0x11		IME in Tätigkeit setzen (Datenteil leer)

0x1F		IME rücksetzen (Datenteil leer)

Auf ein modifizierendes CMD antwortet der LON-Knoten mit einem FND-Datagramm (RSP), wobei der Typ und Datenteil aus den CMD übernommen werden.

Lesende Zugriffe auf den Transferpunkt werden momentan nicht genutzt, bleiben aber reserviert für zukünftigen Erweiterungen. Gegebenenfalls ist eine Fehlerbehandlung mittels ERROR-Datagramm durchzuführen.

5.4 Türverriegelung mit Einbruchmeldung

Die Außenhaut als auch Bereiche innerhalb des Gebäudes sind mittels einer Einbruchmeldeanlage (EMA) gesichert, die gleichzeitig die Steuerung der Türen übernimmt.

Als elektronischer Schlüsselersatz werden über den LON mehrere Identifikations-Merkmal-Erfassungseinheiten (IME) an den GA-Knoten angeschlossen. Wird ein Identifikations-Merkmalträger in den Erfassungsbereich einer IME gehalten, so überträgt die IME das Identifikations-Merkmal (IM) an den GA-Knoten. Das IM ist eine Schlüsselnummer, zu der innerhalb des Systems kein Personenbezug besteht. Der GA-Knoten prüft, ob das IM zum aktuellen Zeitpunkt an dem IME zutrittsberechtigt ist und signalisiert das Ergebnis an der IME mittels einer entsprechenden optischen und/oder akustischen Anzeige. Wird der Zutritt gewährt, so sendet der GA-Knoten zusätzlich die zugeordneten Schaltbefehle an die EMA, so dass die entsprechende Tür freigeschaltet wird.

Im "DV-technisches Feinkonzept zum Anschluß des LON an den GA-Knoten" (vgl. im Literaturverzeichnis unter 1 auf Seite Error: Reference source not found) wurden die entsprechenden DV-technischen Verfahren festgelegt.

Nachfolgend werden die zugehörigen FND-Datenpunkte definiert.

5.4.1 Türverriegelung

Jeder Tür wird ein FND-Schaltpunkt (YEInHSn02BbssBF; "ss.b xxxx";  OFFEN/GESCHLOSSEN) zugeordnet. Der Text "xxxx" beschreibt die Funktion des zugeordneten Bereichens (z.B. Haupteingang, Kindergarten, Freizeitbereich, ...). Die Tür gilt als OFFEN, wenn sie nicht verriegelt werden kann, d.h. unabhängig von der Stellung des Türblattes. Der jeweilige aktuelle Zustand wird auf den "actual" abgebildet.

Mit dem Schaltbefehl OFFEN wird der zugehörige Bereich in der EMA unscharf gesetzt, d.h. die Tür kann geöffnet werden, ohne einen Alarm auszulösen. Mit dem Schaltbefehl GESCHLOSSEN wird der zugehörige Bereich scharf gesetzt. War die Scharfschaltung nicht möglich oder wird die Störung eines zugeordneten Gebers erkannt, so wird das f1-Bit gesetzt. Ist der zugehörige Bereich scharf geschaltet, so wird das tl-Bit gesetzt. Werden an der EMA oder im Bereich Wartungsarbeiten (Revision) durchgeführt, so wird das rl-Bit gesetzt. Wird die Tür durch einen Schalter vorort (z.B. Schlüsselschalter, IME, ...) ver- bzw. entriegelt, so wird ebenfalls das rl-Bit gesetzt.

5.4.2 Einbruch- und Überfall-Meldung

Jeder Tür wird ein FND-Meldepunkt (YEInYEn0GBbssBF; "ss.b xxxx";  NORMAL/ALARM) zugeordnet. Der Text "xxxx" entspricht dem für die Türverriegelung.

Wichtiger Hinweis:  Die laufenden Nummern "n" in der Anlagennummer und der Datenpunkt-Kennung (..InYEn...) müssen mit den zugehörigen Nummern im FND-Schaltpunkt für die Türverriegelung (..InHSn...) übereinstimmen.

Wird die Störung eines zugeordneten Gebers erkannt, so wird das f1-Bit gesetzt.

Werden an der EMA oder im Bereich Wartungsarbeiten (Revision) durchgeführt, so wird das rl-Bit gesetzt.

# 6. Dokumentation und Einweisung

Ein mittels LON realisiertes System basiert auf einer Netzwerk-Technologie, bei der die einzelnen Knoten ihre Funktion aufgrund einer DV-technischen Programmierung erhalten. Als Folge davon sind auch die "Besonderen Vertragsbedingungen für das Erstellen von DV-Programmen" (BVB-Erstellung) anzuwenden und die zugehörigen Erstellungsscheine zu ergänzen. Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Verdeutlichung.

## 6.1 Dokumentation

Das LON-System muß über eine lange Laufzeit funktionstüchtig sein und fortlaufend an die sich ändernden Anforderungen angepaßt werden. Als Folge davon ist eine lückenlose Dokumentation der verwendeten Hard- und Software-Komponenten als auch der durchgeführten Programmierung und Parametrierung zu liefern. Insbesondere müssen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Hard- und Software-Komponenten dokumentiert sein, damit jederzeit ein modularer Austausch einzelner Komponenten möglich ist.

Die Hardware-Dokumentationen reicht vom Sensor/Aktor über die Verkabelung, Rangierung, Aufschaltung am LON-Knoten und schließt auch den Aufbau des LON-Netzwerkes (inkl. zugehöriger Stromversorgung) ein.

Alle erstellten und sonstigen verwendeten Software-Komponenten, soweit sie nicht Entwicklungswerkzeuge der Fa. ECHELON (EWE) sind, sind als Quellkode (inkl. mittels "include" geladener Dateien) auf zu den EWE passenden Datenträgern abzuliefern und der verwendete Versionstand des EWE anzugeben.

Die Programmierung und Parametrierung des LON-Netzwerkes und der Hard- und Software-Komponenten in den einzelnen LON-Knoten (z.B. Zuordnung von Domain-, Subnet-, Node-, NV- bzw. FND/DP_INDEX-Adressen, Binding usw.; vgl. oben) ist auf zu den EWE passenden Datenträgern abzuliefern (z.B. Datenbank zum EWE) und unter eindeutiger Zuordnung des zugehörigen Sensor/Aktors zu dokumentieren.

## 6.2 Einweisung

Der Auftragnehmer hat einen vom Auftraggeber benannten Systembeauftragten in das LON-System und die Dokumentation einzuweisen. Im Rahmen der Einweisung ist nachzuweisen, daß das LON-System, unter Verwendung der angegebenen EWE, aus dem gelieferten Quellkode unter Anwendung der Dokumentation aufgebaut und in Betrieb gesetzt werden kann.

# 7. Literaturverzeichnis

Diese Ausarbeitung stützt sich auf diverse Spezifikationen, die vom Baureferat H6 der Landeshauptstadt München oder anderen Autoren erarbeitet wurden. Diese werden als bekannt vorausgesetzt :

STADT LÜNEBURG, EIGENBETRIEB GEBÄUDEWIRTSCHAFT (EB 8) (2006):           Technische Anschlussbedingungen für betriebstechnische Anlagen (TAB) an den    Gebäude-Automations-Knoten (GA-Knoten) [TAB für BTA]

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, BAUREFERAT HOCHBAU 6 (1995): 		DV-technisches Feinkonzept des GA-Knotens

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, BAUREFERAT HOCHBAU 6 (1998): 			DV-technisches Feinkonzept zum Anschluß des LON an den GA-Knoten

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, BAUREFERAT HOCHBAU 6 (1999): 			FND-Datenpunkte zum Anschluß von Energiezählern am GA-Knoten

AMEV (1988 ff.): Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (1988): Planung und Ausführung von firmenneutralen Datenübertragungssystemen in öffentlichen Gebäuden und Liegenschaften (FND):

Teil 1:  FND-Spezifikation Version 1.0 (inkl. Anmerkungen und Ergänzungen vom 8.1.90; vgl. auch DIN V 32735 und ENV 1805/2)

Teil 2+3:  FND-Ausschreibungsunterlagen

Teil 4:  FND-Konformitätssicherung

Teil 5:  FND-Konformitätstest, Testhandbuch

DIN V VDE 0830-8-1 (1995): Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE): Alarmanlagen Teil 8-1: Zutrittskontrollanlagen

ECHELON (1996): Serial LonTalk Adapter and Serial Gateway User's Guide (Revision 9, 078-0108-01G)

ECHELON (1993): LonWorks Host Apllication Programmer's Guide (Revision 2, 078-0016-01B)

ECHELON (1995): Neuron Chip Data Book (January 1995)

LONMARK (1996): LonMark Interoperability Association: Layers 1-6 Interoperability Guidelines (Version 3.0, 078-0014-01E)

LONMARK (1996): LonMark Interoperability Association: Application Layer Interoperability Guidelines (Version 3.0,078-0120-01C)

DV-technisches Feinkonzept

zum

Anschluß des LON

an den GA-Knoten

Stadt Lüneburg

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Neue Sülze 35

D-21335 Lüneburg

Stand : 02. April 2007

.Anfang Verzeichnis V.

1. Einführung	1

2. LON-Anschluß am GA-Knoten	1

2.1 Hard- und Systemsoftware	2

2.2 FND-Datenpunkte im LON-Knoten	3

2.2.1 Adressierung	3

2.2.2 Transport-Kontrolle	4

2.2.3 APCI/ASDU im LON-Datenbereich	6

2.2.4 Sperren von Meldungen	7

2.2.5 Zugriffskontrolle	7

2.2.6 Fehlerbehandlung	7

2.3 System-Kontrolle	8

2.3.1 Zeitabgleich und Minimalbetrieb	9

2.3.2 Eigenüberwachung	9

2.4 LON-Erweiterungen der FND-Referenzdatei	10

3. Definitionen	10

3.1 Systematik der Raumnummern	10

3.2 Systematik der Datenpunkt-Adressen	10

4. FND-Datenpunkte für LON-Funktionen	12

4.1 Räume	12

4.1.1 Sonnenschutz	12

4.1.2 Wendeflügel	13

4.1.3 Heizung / Klima	13

4.1.3.1 Soll-/Istwerte	14

4.1.3.2 Frostschutz	15

4.1.3.3 Regelungs-Parameter	15

4.1.3.3.1 Proportionalitäts-Konstante	15

4.1.3.3.2 Nachstellzeit	15

4.1.3.3.3 Unterer Grenzwert Komfort-Betrieb	16

4.1.3.4 Adaption der MSR	16

4.1.4 Beleuchtung	16

4.2 Treppenhäuser / Flure / Tiefgaragen	17

4.2.1 Beleuchtung	17

4.3 Sonnenschutz (ohne Räume)	17

4.4 WC‘s (ohne Behinderten-WC)	18

4.4.1 Beleuchtung	18

4.5 Behinderten-WC‘s	18

4.5.1 Beleuchtung	18

2.5.2 Behinderten-Notruf	18

4.6 Teeküchen	18

4.6.1 Beleuchtung	18

4.6.2 Schaltbare Steckdosen	18

4.7 Aussenanlagen	19

4.7.1 Beleuchtung	19

4.8 Sonderbeleuchtung	19

4.8.1 Dimmer	19

4.8.2 Zentral-AUS untergeordneter Räume	19

4.9 Wetterfühler	20

4.10 Elektrozähler und Lastabwurf	20

4.11 Klartextanzeige	21

4.11.1 Klartexte	21

4.11.2 akustisches Signal	21

4.11.3 Quittierung	21

4.11.4 Sonstige Ein-/ Ausgänge	21

4.11.5 Zeitabgleich und Minimalbetrieb	22

4.11.6 Eigenüberwachung	22

5. Elektronisches Schlüsselsystem	22

5.1 Ablaufsteuerung	23

5.2 Anschluß der IME an den LON	24

5.3 Anschluß des LON an den GA-Knoten	24

5.4 Türverriegelung mit Einbruchmeldung	25

5.4.1 Türverriegelung	25

5.4.2 Einbruch- und Überfallmeldung	25

6. Dokumentation und Einweisung	26

6.1 Dokumentation	26

6.2 Einweisung	26

7. Literaturverzeichnis	27

.Ende Verzeichnis V