## 1 Kessel
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Kessel Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung | Stunden | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | Sicherheits-Temperaturbegr. | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WT1 | Z | H | 01 | WT1 | 01 | SGKG | GU
2 | Wassermangelsicherung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WW1 | Z | H | 01 | WW1 | 01 | SGKG | GU
3 | Druckbegrenzer SDBmax | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WD1 | Z | H | 01 | WD1 | 01 | SGKG | GU
4 | Brenner Stufe 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-01-B11 | Z | H | 01 | B11 | 01 | SGKG | GU
5 | Brenner Stufe 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 01 | B12 | 01 | SGKG | GU
6 | Brenner Störung | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | B14 | 01 | SGKG | GU
7 | Modulationsstufe (Laufzeitberr.) | [8 empty] | 1 | [14 empty] | Z | H | 01 | B23 | 01 | SGKG | GU
8 | Neutralisation Betrieb |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-01-HN1 | Z | H | 01 | HN1 | 01 | SGKG | GU
9 | Neutralisation Störung | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | HN4 | 01 | SGKG | GU
10 | Not-Aus-Schalter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-SN4 | Z | H | 01 | SN4 | 01 | SGKG | GU
11 | Netzausfall Schaltschrank HZG | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | XH4 | 01 | SGKG | GU
12 | Netzausfall Schaltschrank UV | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | XU4 | 01 | SGKG | GU
Schaltbefehle/DA (02)
13 | SMS-Störmeldung Kessel | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | SMS | 02 | SGKG | GU
15 | eMail-Störmeldung Kessel | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | EMA | 02 | SGKG | GU
16 | SMS-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | SMS | 02 | SGKG | GU
18 | eMail-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | EMA | 02 | SGKG | GU
19 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | XE1 | 02 | SGKG | GU
20 | Überbrückung Neutralisation |  |  |  | 1 | [19 empty] | Z | H | 00 | HN7 | 02 | SGKG | GU
| Zwischensumme 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Kessel-Steuerungen | [24 empty] | 1.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Kessel Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | % | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
21 | Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTO | Z | H | 01 | FTO | 03 | SGKG | GU
22 | Haupt-Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTV | Z | H | 01 | FTV | 03 | SGKG | GU
23 | Haupt-Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTR | Z | H | 01 | FTR | 03 | SGKG | GU
24 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 01 | FTS | 03 | SGKG | GU
25 | Betriebsstunden K1 | [16 empty] | 1
Stellbefehle/AA (04)
26 | Anhebung Soll-VL (Überhöhung) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A01 | 04 | SGKG | GU
27 | Max.VL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A02 | 04 | SGKG | GU
28 | Max.RL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A03 | 04 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
29 | Gaszähler (Vorbereitung) | [18 empty] | 1 |  |  |  | ZH-01-ZG1 | Z | H | 01 | ZG1 |  | SGKG | GU
30 | Gesamt-Wärmezähler (Vorbereit.) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-01-ZH1 | Z | H | 01 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
| Gesamtsumme 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Kessel-Steuerungen | [24 empty] | 1.2

## 2 Kessel
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Kessel Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung | Stunden | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Schaltbefehle/DA (02)
1 | SMS-Störmeldung Kessel 1 | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | SMS | 02 | SGKG | GU
3 | eMail-Störmeldung Kessel 1 | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | EMA | 02 | SGKG | GU
4 | SMS-Störmeldung Kessel 2 | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | SMS | 02 | SGKG | GU
6 | eMail-Störmeldung Kessel 2 | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | EMA | 02 | SGKG | GU
7 | SMS-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | SMS | 02 | SGKG | GU
9 | eMail-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | EMA | 02 | SGKG | GU
10 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | XE1 | 02 | SGKG | GU
11 | Überbrückung Neutralisation |  |  |  | 1 | [19 empty] | Z | H | 00 | HN7 | 02 | SGKG | GU
12 | Kesselfolge |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 00 | KFG | 02 | SGKG | GU
Messwerte/AE (03)
13 | Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTO | Z | H | 01 | FTO | 03 | SGKG | GU
14 | Haupt-Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTV | Z | H | 01 | FTV | 03 | SGKG | GU
15 | Haupt-Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTR | Z | H | 01 | FTR | 03 | SGKG | GU
16 | Heizkessel-Folgeventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-01-V01 | Z | H | 01 | V01 | 03 | SGKG | GU
17 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 01 | FTS | 03 | SGKG | GU
18 | Vorlauftemperatur K1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT1 | Z | H | 01 | FT1 | 03 | SGKG | GU
19 | Rücklauftemperatur K1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT2 | Z | H | 01 | FT2 | 03 | SGKG | GU
20 | Vorlauftemperatur K2 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT3 | Z | H | 01 | FT3 | 03 | SGKG | GU
21 | Rücklauftemperatur K | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT4 | Z | H | 01 | FT4 | 03 | SGKG | GU
22 | Betriebsstunden K1 | [16 empty] | 1
23 | Betriebsstunden K2 | [16 empty] | 1
| Zwischensumme 1.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Kessel-Steuerungen | [24 empty] | 1.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Kessel Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | % | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
24 | Sicherheits-Temperaturbegr. K1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WT1 | Z | H | 01 | WT1 | 01 | SGKG | GU
25 | Wassermangelsicherung K1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WW1 | Z | H | 01 | WW1 | 01 | SGKG | GU
26 | Druckbegrenzer SDBmax K1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WD1 | Z | H | 01 | WD1 | 01 | SGKG | GU
27 | Brenner K1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-01-B11 | Z | H | 01 | B11 | 01 | SGKG | GU
28 | Brenner K1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 01 | B12 | 01 | SGKG | GU
29 | Brenner K1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | B14 | 01 | SGKG | GU
30 | Sicherheits-Temperaturbegr. K2 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WT2 | Z | H | 01 | WT2 | 01 | SGKG | GU
31 | Wassermangelsicherung K2 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WW2 | Z | H | 01 | WW2 | 01 | SGKG | GU
32 | Druckbegrenzer SDBmax K2 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WD2 | Z | H | 01 | WD2 | 01 | SGKG | GU
33 | Brenner K2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-01-B21 | Z | H | 01 | B21 | 01 | SGKG | GU
34 | Brenner K2 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | B24 | 01 | SGKG | GU
35 | Modulationsstufe (Laufzeitberr.) | [8 empty] | 1 | [14 empty] | Z | H | 01 | B23 | 01 | SGKG | GU
36 | Neutralisation |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-01-HN1 | Z | H | 01 | HN1 | 01 | SGKG | GU
37 | Neutralisation | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | HN4 | 01 | SGKG | GU
38 | Not-Aus-Schalter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-SN4 | Z | H | 01 | SN4 | 01 | SGKG | GU
39 | Netzausfall Schaltschrank HZG | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | XH4 | 01 | SGKG | GU
40 | Netzausfall Schaltschrank UV | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | XU4 | 01 | SGKG | GU
41 | Kesselfolge |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 01 | KFG | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
42 | Anhebung Soll-VL (Überhöhung) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A01 | 04 | SGKG | GU
43 | Max.VL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A02 | 04 | SGKG | GU
44 | Max.RL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A03 | 04 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
45 | Gaszähler (Vorbereitung) | [18 empty] | 1 |  |  |  | ZH-01-ZG1 | Z | H | 01 | ZG1 |  | SGKG | GU
46 | Gesamt-Wärmezähler (Vorbereit.) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-01-ZH1 | Z | H | 01 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
| Gesamtsumme 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Kessel-Steuerungen | [24 empty] | 1.2

## Fernwärme
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Fernwärme/Allgemein Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % | Sekunden | Temperatur | Druck | Stellung | Stunden | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | STB Fernheizung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WT1 | Z | H | 01 | WT1 | 01 | THEG | 08
2 | Netzausfall Schaltschrank HZG | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | XH4 | 01 | THEG | 08
3 | Druckhaltung |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-01-PD1 | Z | H | 01 | PD1 | 01 | THEG | 08
4 | Druckhaltung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-PD4 | Z | H | 01 | PD4 | 01 | THEG | 08
5 | Urinalgruppe 1, Umkleide 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 01 | A11 | 01 | THEG | 08
6 | Urinalgruppe 2, Herren-WC |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 01 | A12 | 01 | THEG | 08
7 | Urinalgruppe 3, Umkleide 2 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 01 | A13 | 01 | THEG | 08
8 | Urinalgruppe 4, Umkleide 3 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 01 | A14 | 01 | THEG | 08
9 | Urinalgruppe 5, WC-Außen |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 01 | A15 | 01 | THEG | 08
Schaltbefehle/DA (02)
10 | SMS-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | SMS | 02 | THEG | 08
11 | eMail-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | EMA | 02 | THEG | 08
12 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | XE1 | 02 | THEG | 08
13 | Urinalgruppe 1, Umkleide 1 | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | A11 | 02 | THEG | 08
14 | Urinalgruppe 2, Herren-WC | 1 | [22 empty] | Z | H | 03 | A12 | 02 | THEG | 08
15 | Urinalgruppe 3, Umkleide 2 | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | A13 | 02 | THEG | 08
16 | Urinalgruppe 4, Umkleide 3 | 1 | [22 empty] | Z | H | 05 | A14 | 02 | THEG | 08
17 | Urinalgruppe 5, WC-Außen | 1 | [22 empty] | Z | H | 06 | A15 | 02 | THEG | 08
Messwerte/AE (03)
18 | Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTO | Z | H | 01 | FTO | 03 | THEG | 08
19 | Vorlauftemperatur primär | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT1 | Z | H | 01 | FT1 | 03 | THEG | 08
20 | Rücklauftemperatur primär | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT2 | Z | H | 01 | FT2 | 03 | THEG | 08
21 | Vorlauftemperatur sekundär | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT3 | Z | H | 01 | FT3 | 03 | THEG | 08
22 | Rücklauftemperatur sekundär | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FT4 | Z | H | 01 | FT4 | 03 | THEG | 08
23 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-01-V01 | Z | H | 01 | V01 | 03 | THEG | 08
24 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 01 | FTS | 03 | THEG | 08
| Zwischensumme 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Fernwärme-Versorgung / Allgemein | [24 empty] | 1.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Fernwärme/Allgemein Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % | Sekunden | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Stellbefehle/AA (04)
25 | Anhebung Soll-VL (Überhöhung) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A01 | 04 | THEG | 08
26 | Max.VL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A02 | 04 | THEG | 08
27 | Max.RL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A03 | 04 | THEG | 08
28 | Urinalgruppe 1, Umkleide 1 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | ZH-01-A11 | Z | H | 01 | A11 | 04 | THEG | 08
29 | Urinalgruppe 2, Herren-WC | [12 empty] | 1 | [9 empty] | ZH-01-A12 | Z | H | 01 | A12 | 04 | THEG | 08
30 | Urinalgruppe 3, Umkleide 2 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | ZH-01-A13 | Z | H | 01 | A13 | 04 | THEG | 08
31 | Urinalgruppe 4, Umkleide 3 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | ZH-01-A14 | Z | H | 01 | A14 | 04 | THEG | 08
32 | Urinalgruppe 5, WC-Außen | [12 empty] | 1 | [9 empty] | ZH-01-A15 | Z | H | 01 | A15 | 04 | THEG | 08
Zählwerte (05)
33 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-01-ZH1 | Z | H | 01 | ZH1 | 05 | THEG | 08
34 | Wasserzähler Nachspeisung | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-01-ZW1 | Z | H | 01 | ZW1 | 05 | THEG | 08
| Zwischensumme 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Gesamtsumme 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Fernwärme-Versorgung / Allgemein | [24 empty] | 1.2

## Fernwärme 2
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Fernwärme Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung | Stunden | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Schaltbefehle/DA (02)
1 | SMS-Störmeldung Fernheizung | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | SMS | 02 | VGKG | AU
3 | eMail-Störmeldung Fernheizung | 1 | [22 empty] | Z | H | 01 | EMA | 02 | VGKG | AU
4 | SMS-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | SMS | 02 | VGKG | AU
6 | eMail-Störmeldung Allgemein | 1 | [22 empty] | Z | H | 00 | EMA | 02 | VGKG | AU
Messwerte/AE (03)
7 | Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTO | Z | H | 01 | FTO | 03 | VGKG | AU
8 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTV | Z | H | 01 | FTV | 03 | VGKG | AU
9 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-01-FTR | Z | H | 01 | FTR | 03 | VGKG | AU
10 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-01-V01 | Z | H | 01 | V01 | 03 | VGKG | AU
11 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 01 | FTS | 03 | VGKG | AU
Meldungen/DE (01)
12 | STB Fernheizung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WT1 | Z | H | 01 | WT1 | 01 | SGKG | GU
13 | Wassermangelsicherung K1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WW1 | Z | H | 01 | WW1 | 01 | SGKG | GU
14 | Druckbegrenzer SDBmax K1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-WD1 | Z | H | 01 | WD1 | 01 | SGKG | GU
15 | Not-Aus-Schalter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-01-SN4 | Z | H | 01 | SN4 | 01 | SGKG | GU
16 | Netzausfall Schaltschrank HZG | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 01 | XH4 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Anhebung Soll-VL (Überhöhung) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Max.VL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Max.RL-Temperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 01 | A03 | 04 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
| Zwischensumme 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Fernwärme-Versorgung | [24 empty] | 1.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Fernwärme Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | % | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Zwischensumme 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamtsumme 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Fernwärme-Versorgung | [24 empty] | 1.2

## stat. HK
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Statische Heizflächen Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | P11 | 01 | THEG | 08
2 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 02 | P14 | 01 | THEG | 08
3 | Pumpe (Relais geschaltet) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-02-P10 | Z | H | 02 | P10 | 01 | THEG | 08
4 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S01 | 01 | THEG | 08
5 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S02 | 01 | THEG | 08
6 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S03 | 01 | THEG | 08
7 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S04 | 01 | THEG | 08
8 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 02 | S05 | 01 | THEG | 08
Schaltbefehle/DA (02)
9 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 02 | S06 | 02 | THEG | 08
10 | ZSP-Befehl | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | S07 | 02 | THEG | 08
11 | Fernbedienung-Reset |  |  |  | 1 | [19 empty] | Z | H | 02 | S99 | 02 | THEG | 08
Messwerte/AE (03)
12 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-02-FTV | Z | H | 02 | FTV | 03 | THEG | 08
13 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-02-FTR | z | H | 02 | FTR | 03 | THEG | 08
14 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 02 | FTO | 03 | THEG | 08
15 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 02 | FTS | 03 | THEG | 08
16 | Referenzraum-Innentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-02-FTI | Z | H | 02 | FTI | 03 | THEG | 08
17 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 02 | SFI | 03 | THEG | 08
18 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-02-V01 | Z | H | 02 | V01 | 03 | THEG | 08
19 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 02 | P10 | 03 | THEG | 08
20 | Leistung Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 02 | P11 | 03 | THEG | 08
21 | Arbeit Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 02 | P12 | 03 | THEG | 08
| Zwischensumme 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis statische Heizflächen | [24 empty] | 2.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Statische Heizflächen Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Stellbefehle/AA (04)
22 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 02 | A01 | 04 | THEG | 08
23 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 02 | A02 | 04 | THEG | 08
24 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A03 | 04 | THEG | 08
25 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A04 | 04 | THEG | 08
26 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A05 | 04 | THEG | 08
27 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A06 | 04 | THEG | 08
28 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A07 | 04 | THEG | 08
29 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 02 | S07 | 04 | THEG | 08
30 | Raumtemperatur Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | FTI | 04 | THEG | 08
31 | Raumtemperatur Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | FTT | 04 | THEG | 08
32 | Differenzdruck Pumpe | [11 empty] | 1 | [11 empty] | Z | H | 02 | P11 | 04 | THEG | 08
Zählwerte (05)
33 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-02-ZH1 | Z | H | 02 | ZH1 | 05 | THEG | 08
| Zwischensumme 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis statische Heizflächen | [24 empty] | 2.2

## HK Verwaltung
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Verwaltung Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung | Stunden | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-02-FTV | Z | H | 02 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-02-FTR | z | h | 02 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 02 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 02 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenzraum-Innentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-02-FTI | Z | H | 02 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 02 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-02-V01 | Z | H | 02 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 02 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 02 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe (Relais geschaltet) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-02-P10 | Z | H | 02 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 02 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 02 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 02 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 02 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Verwaltung | [24 empty] | 2.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Verwaltung Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 02 | S06 | 04 | SGKG | GU
Schaltbefehle/DA (02)
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 02 | S06 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | S07 | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | SMS | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-02-ZH1 | Z | H | 02 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 2.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Verwaltung | [24 empty] | 2.2

## HK Süd
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Süd Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-03-FTV | Z | H | 03 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-03-FTR | z | h | 03 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 03 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 03 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenzraum-Innentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-03-FTI | Z | H | 03 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 03 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-03-V01 | Z | H | 03 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 03 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 03 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 03 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-03-P10 | Z | H | 03 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 03 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 03 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 03 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 03 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 03 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 03 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 03 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 03 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 03 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 03 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 03 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 03 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Süd | [24 empty] | 3.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Süd Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 03 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 03 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 03 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 03 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 03 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 03 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 03 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-03-ZH1 | Z | H | 03 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 3.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Süd | [24 empty] | 3.2

## HK Nord
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Nord Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FTV | Z | H | 04 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FTR | z | h | 04 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 04 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 04 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenzraum-Innentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FTI | Z | H | 04 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 04 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-04-V01 | Z | H | 04 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 04 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 04 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-04-P10 | Z | H | 04 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 04 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 04 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 04 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Nord | [24 empty] | 4.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Nord Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 04 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 04 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 04 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 02 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-04-ZH1 | Z | H | 04 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Nord | [24 empty] | 4.2

## HK Anbau Süd-West
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Anbau Süd-West Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-05-FTV | Z | H | 05 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-05-FTR | z | h | 05 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 05 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 05 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenzraum-Innentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-05-FTI | Z | H | 05 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 05 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-05-V01 | Z | H | 05 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 05 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 05 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 05 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-05-P10 | Z | H | 05 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 05 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 05 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 05 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 05 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 05 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 05 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 05 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 05 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 05 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 05 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 05 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 05 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Anbau Süd-West | [24 empty] | 5.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Anbau Süd-West Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 05 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 05 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 05 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 05 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 05 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 05 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 05 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-05-ZH1 | Z | H | 05 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Anbau Süd-West | [24 empty] | 5.2

## HK West
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK West Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-06-FTV | Z | H | 06 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-06-FTR | z | h | 06 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 06 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 06 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenzraum-Innentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-06-FTI | Z | H | 06 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 06 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-06-V01 | Z | H | 06 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 06 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 06 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 06 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-06-P10 | Z | H | 06 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 06 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 06 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 06 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 06 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 06 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 06 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 06 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 06 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 06 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 06 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 06 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 06 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis West | [24 empty] | 6.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK West Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 06 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 06 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 06 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 06 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 06 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 06 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 06 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-06-ZH1 | Z | H | 06 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis West | [24 empty] | 6.1

## HK Ost
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Ost Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-07-FTV | Z | H | 07 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-07-FTR | z | h | 07 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 07 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 07 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenz-Innentemp. (Vorbereitg.) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-07-FTI | Z | H | 07 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 07 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-07-V01 | Z | H | 07 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 07 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 07 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 07 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-07-P10 | Z | H | 07 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 07 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 07 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 07 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 07 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 07 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 07 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 07 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 07 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 07 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 07 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 07 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 07 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Ost | [24 empty] | 7.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Ost Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 07 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 07 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 07 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 07 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 07 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 07 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 07 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-07-ZH1 | Z | H | 07 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 7.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Ost | [24 empty] | 7.2

## WWB
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK WWB Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-08-FTV | Z | H | 08 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-08-FTR | Z | h | 08 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Wassertemperatur Speicher 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-08-FT1 | Z | H | 08 | FT1 | 03 | SGKG | GU
4 | Wassertemperatur Speicher 2 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-08-FT2 | Z | H | 08 | FT2 | 03 | SGKG | GU
5 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 08 | VTF | 03 | SGKG | GU
6 | Umschaltventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-08-V01 | Z | H | 08 | V01 | 03 | SGKG | GU
7 | Betriebsstunden Ladepumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 08 | P10 | 03 | SGKG | GU
8 | Betr.stunden Zirkulationspumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 08 | PZ0 | 03 | SGKG | GU
9 | Betriebsstunden E-Heizpumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 08 | P20 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
10 | Betrieb Ladepumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | P11 | 01 | SGKG | GU
11 | Störung Ladepumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 08 | P14 | 01 | SGKG | GU
12 | Ladepumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-08-P10 | Z | H | 08 | P10 | 01 | SGKG | GU
13 | Betrieb Zirkulationspumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | PZ1 | 01 | SGKG | GU
14 | Störung Zirkulationspumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 08 | PZ4 | 01 | SGKG | GU
15 | Zirkulationspumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-08-PZ0 | Z | H | 08 | PZ0 | 01 | SGKG | GU
16 | Betrieb E-Heizpumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | P21 | 01 | SGKG | GU
17 | Störung E-Heizpumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 08 | P24 | 01 | SGKG | GU
18 | Elektro-Heizpumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-08-P20 | Z | H | 08 | P20 | 01 | SGKG | GU
19 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | S01 | 01 | SGKG | GU
20 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | S02 | 01 | SGKG | GU
21 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | S03 | 01 | SGKG | GU
22 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | S04 | 01 | SGKG | GU
23 | Wahlschalter Betriebsart | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 08 | S05 | 01 | SGKG | GU
24 | Legionellenschaltung |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 08 | S06 | 01 | SGKG | GU
25 | STB der Elt.-Heizpumpe WWB | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-08-WT1 | Z | H | 08 | WT1 | 01 | SGKG | GU
| Zwischensumme 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis WWB | [24 empty] | 8.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK WWB Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Stellbefehle/AA (04)
26 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A03 | 04 | SGKG | GU
27 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A07 | 04 | SGKG | GU
28 | Sollwert WWB Speicher 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A10 | 04 | SGKG | GU
29 | Sollwert WWB Speicher 2 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A11 | 04 | SGKG | GU
30 | Sollwert WWB Legionellen | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A12 | 04 | SGKG | GU
31 | Sollwert Ladetemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A13 | 04 | SGKG | GU
32 | Sollwert Ladetemperatur Legionell. | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 08 | A14 | 04 | SGKG | GU
Schaltbefehle (02)
33 | GLT-Befehl WWB | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | S06 | 02 | VGKG | GU
34 | GLT-Befehl Legionellen | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | S08 | 02 | VGKG | GU
35 | ZSP-Befehl WWB | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | S07 | 02 | VGKG | GU
36 | ZSP-Befehl Legionellen | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | S09 | 02 | VGKG | GU
37 | Zirkulationspumpe | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | PZ1 | 02 | VGKG | GU
38 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | SMS | 02 | VGKG | GU
39 | FAX-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | FAX | 02 | VGKG | GU
40 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 08 | EMA | 02 | VGKG | GU
Zählwerte (05)
41 | Wärmezähler | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-08-ZH1 | Z | H | 08 | ZH1 | 05 | SGKG | GU
| Zwischensumme 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis WWB | [24 empty] | 8.2

## WWB Solar
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK WWB Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | Betrieb Kreispumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | P11 | 01 | THEG | 08
2 | Störung Kreispumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 04 | P14 | 01 | THEG | 08
3 | Kreispumpe (Relais geschaltet) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-04-P10 | Z | H | 04 | P10 | 01 | THEG | 08
4 | Betrieb Ladepumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | P21 | 01 | THEG | 08
5 | Störung Ladepumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 04 | P24 | 01 | THEG | 08
6 | Ladepumpe (Relais geschaltet) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-04-P20 | Z | H | 04 | P20 | 01 | THEG | 08
7 | Betrieb Solarpumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | P31 | 01 | THEG | 08
8 | Störung Solarpumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 04 | P34 | 01 | THEG | 08
9 | Solarpumpe (Relais geschaltet) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-04-P30 | Z | H | 04 | P30 | 01 | THEG | 08
10 | Betrieb Zirkulationspumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | PZ1 | 01 | THEG | 08
11 | Störung Zirkulationspumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 04 | PZ4 | 01 | THEG | 08
12 | Zirkulationspumpe (Relais gesch.) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-04-PZ0 | Z | H | 04 | PZ0 | 01 | THEG | 08
13 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S01 | 01 | THEG | 08
14 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S02 | 01 | THEG | 08
15 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S03 | 01 | THEG | 08
16 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S04 | 01 | THEG | 08
17 | Wahlschalter Betriebsart | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 04 | S05 | 01 | THEG | 08
18 | Legionellenschaltung |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 04 | S06 | 01 | THEG | 08
Schaltbefehle (02)
19 | GLT-Befehl WWB | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | S06 | 02 | THEG | 08
20 | GLT-Befehl Legionellen | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | S08 | 02 | THEG | 08
21 | ZSP-Befehl WWB | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | S07 | 02 | THEG | 08
22 | ZSP-Befehl Legionellen | 1 | [22 empty] | Z | H | 04 | S09 | 02 | THEG | 08
23 | Zirkulationspumpe |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 04 | PZ1 | 02 | THEG | 08
24 | Kreispumpe |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 04 | P11 | 02 | THEG | 08
25 | Ladepumpe |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 04 | P21 | 02 | THEG | 08
26 | Solarpumpe |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 04 | P31 | 02 | THEG | 08
27 | Fernbedienung-Reset |  |  |  | 1 | [19 empty] | Z | H | 04 | S99 | 02 | THEG | 08
| Zwischensumme 4.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis WWB | [24 empty] | 4.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK WWB Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
28 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FTV | Z | H | 04 | FTV | 03 | THEG | 08
29 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FTR | Z | H | 04 | FTR | 03 | THEG | 08
30 | Temperatur Puffer oben | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT1 | Z | H | 04 | FT1 | 03 | THEG | 08
31 | Temperatur Puffer Mitte-oben | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT2 | Z | H | 04 | FT2 | 03 | THEG | 08
32 | Temperatur Puffer Mitte-unten | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT3 | Z | H | 04 | FT3 | 03 | THEG | 08
33 | Temperatur Puffer unten | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT4 | Z | H | 04 | FT4 | 03 | THEG | 08
34 | Vorlauf-Ladetemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT5 | Z | H | 04 | FT5 | 03 | THEG | 08
35 | Rücklauf-Ladetemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT6 | Z | H | 04 | FT6 | 03 | THEG | 08
36 | Vorlauf-Solartemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT7 | Z | H | 04 | FT7 | 03 | THEG | 08
37 | Rücklauf-Solartemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT8 | Z | H | 04 | FT8 | 03 | THEG | 08
38 | Warmwassertemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-04-FT9 | Z | H | 04 | FT9 | 03 | THEG | 08
39 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 04 | SFW | 03 | THEG | 08
40 | Betriebsstunden Ladepumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 04 | P20 | 03 | THEG | 08
41 | Betriebsstunden Solarspumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 04 | P30 | 03 | THEG | 08
42 | Lade-Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-04-V01 | Z | H | 04 | V01 | 03 | THEG | 08
Stellbefehle/AA (04)
43 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A03 | 04 | THEG | 08
44 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A07 | 04 | THEG | 08
45 | Sollwert WWB Speicher 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A10 | 04 | THEG | 08
46 | Sollwert WWB Speicher 2 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A11 | 04 | THEG | 08
47 | Sollwert WWB Legionellen | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A12 | 04 | THEG | 08
48 | Sollwert Ladetemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A13 | 04 | THEG | 08
49 | Sollwert Ladetemperatur Legionell. | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 04 | A14 | 04 | THEG | 08
50 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 04 | S07 | 04 | THEG | 08
Zählwerte (05)
51 | Wärmezähler | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-04-ZH1 | Z | H | 04 | ZH1 | 05 | THEG | 08
52 | Solar-Wärmezähler | [22 empty] | ZH-04-ZH2 | Z | H | 04 | ZH2 | 05 | THEG | 08
| Zwischensumme 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| Gesamtsumme 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis WWB | [24 empty] | 4.2

## Schubpumpe UV
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Schubpumpe UV Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | rel. Feuchte | Druck |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-09-FTR | Z | H | 09 | FTV | 03 | VGKG | AU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-09-FTV | Z | H | 09 | FTR | 03 | VGKG | AU
3 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 09 | P10 | 03 | VGKG | AU
Meldungen (01)
4 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 09 | P01 | 01 | VGKG | AU
5 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 09 | P04 | 01 | VGKG | AU
6 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-09-P10 | Z | H | 09 | P10 | 01 | VGKG | AU
7 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 09 | S01 | 01 | VGKG | AU
Schaltbefehle (02)
8 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 09 | S02 | 02 | VGKG | AU
9 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 09 | SMS | 02 | VGKG | AU
10 | FAX-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 09 | FAX | 02 | VGKG | AU
11 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 09 | EMA | 02 | VGKG | AU
12 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 09 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
Zählwerte (05)
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Schubpumpe | [24 empty] | 9.1

## HK Werkräume
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Werkräume Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-10-FTV | Z | H | 10 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-10-FTR | z | h | 10 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 10 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 10 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenz-Innentemp. (Vorbereitg.) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-10-FTI | Z | H | 10 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 10 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-10-V01 | Z | H | 10 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 10 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 10 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 10 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-10-P10 | Z | H | 10 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 10 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 10 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 10 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 10 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 10 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 10 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 10 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 10 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 10 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 10 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 10 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 10 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Werkräume | [24 empty] | 10.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Werkräume Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 10 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 10 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 10 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 10 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 10 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 10 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 10 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-10-ZH1 | Z | H | 10 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 10.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Werkräume | [24 empty] | 10.2

## HK Hausmeister
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Hausmeister Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-11-FTV | Z | H | 11 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-11-FTR | z | h | 11 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 11 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 11 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenz-Innentemp. (Vorbereitg.) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-11-FTI | Z | H | 11 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 11 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-11-V01 | Z | H | 11 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 11 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 11 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 11 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-11-P10 | Z | H | 11 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 11 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 11 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 11 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 11 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 11 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 11 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 11 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 11 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 11 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 11 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 11 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 11 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Hausmeister | [24 empty] | 11.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Hausmeister Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 11 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 11 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 11 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 11 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 11 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 11 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 11 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-11-ZH1 | Z | H | 11 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 11.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Hausmeister | [24 empty] | 11.2

## HK Aula
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Aula Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-12-FTV | Z | H | 12 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-12-FTR | z | h | 12 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 12 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 12 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Referenz-Innentemp. (Vorbereitg.) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-12-FTI | Z | H | 12 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 12 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-12-V01 | Z | H | 12 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 12 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 12 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 12 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-12-P10 | Z | H | 12 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 12 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 12 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 12 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 12 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 12 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 12 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 12 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 12 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 12 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 12 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 12 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 02 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Aula | [24 empty] | 12.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Aula Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 12 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 12 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 12 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 12 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 12 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 12 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 12 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH12-ZH1 | Z | H | 12 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 12.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Aula | [24 empty] | 12.2

## HK Turnhalle
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Turnhalle Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-13-FTV | Z | H | 13 | FTV | 03 | SGKG | GU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-13-FTR | z | h | 13 | FTR | 03 | SGKG | GU
3 | Verzög.Außentemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 13 | FTO | 03 | SGKG | GU
4 | Akt.Sollwert Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 13 | FTS | 03 | SGKG | GU
5 | Raumtemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-13-FTI | Z | H | 13 | FTI | 03 | SGKG | GU
6 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 13 | VTF | 03 | SGKG | GU
7 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-13-V01 | Z | H | 13 | V01 | 03 | SGKG | GU
8 | Zonenventiel Halle | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-13-V02 | Z | H | 13 | V02 | 03 | SGKG | GU
8 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 13 | P10 | 03 | SGKG | GU
Meldungen/DE (01)
9 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 13 | P11 | 01 | SGKG | GU
10 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 13 | P14 | 01 | SGKG | GU
11 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-13-P10 | Z | H | 13 | P10 | 01 | SGKG | GU
12 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 13 | S01 | 01 | SGKG | GU
13 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 13 | S02 | 01 | SGKG | GU
14 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 13 | S03 | 01 | SGKG | GU
15 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 13 | S04 | 01 | SGKG | GU
16 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 13 | S05 | 01 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
17 | Steilheit Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 13 | A01 | 04 | SGKG | GU
18 | Verschiebung Heizkurve | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 13 | A02 | 04 | SGKG | GU
19 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 13 | A03 | 04 | SGKG | GU
20 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 13 | A04 | 04 | SGKG | GU
21 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 13 | A05 | 04 | SGKG | GU
22 | Heizgrenze Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 13 | A06 | 04 | SGKG | GU
23 | Heizgrenze Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 13 | A07 | 04 | SGKG | GU
| Zwischensumme 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Turnhalle | [24 empty] | 13.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK Turnhalle Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
24 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | Z | H | 13 | S06 | 04 | SGKG | GU
| Schaltbefehle/DA (02) | [23 empty] | Z | H | 13 | S06 | 02 | SGKG | GU
25 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 13 | S07 | 02 | SGKG | GU
26 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 13 | SMS | 02 | SGKG | GU
27 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 13 | FAX | 02 | SGKG | GU
28 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 13 | EMA | 02 | SGKG | GU
29 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 13 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Zählwerte (05)
30 | Wärmezähler (Vorbereitung) | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-13-ZH1 | Z | H | 13 | ZH1 |  | SGKG | GU
| Zwischensumme 13.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Gesamtsumme 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Turnhalle | [24 empty] | 13.2

## Hallenlüftung
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Hallenlüftung Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | P11 | 01 | THEG | 08
2 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | P14 | 01 | THEG | 08
3 | Pumpe (Relais geschaltet) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-P10 | D | L | 03 | P10 | 01 | THEG | 08
4 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | S01 | 01 | THEG | 08
5 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | S02 | 01 | THEG | 08
6 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | S03 | 01 | THEG | 08
7 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | S04 | 01 | THEG | 08
8 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | D | L | 03 | S05 | 01 | THEG | 08
9 | Betrieb Zuluftventilator 1, Stufe I |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M01 | D | L | 03 | M01 | 01 | THEG | 08
10 | Betrieb Zuluftventilator 1, Stufe II | [5 empty] | 1 | [17 empty] | D | L | 03 | M02 | 01 | THEG | 08
11 | Betrieb Zuluftventilator 2, Stufe I |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M11 | D | L | 03 | M11 | 01 | THEG | 08
12 | Betrieb Zuluftventilator 2, Stufe II | [5 empty] | 1 | [17 empty] | D | L | 03 | M12 | 01 | THEG | 08
13 | Störung Zuluftventilator 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M04 | 01 | THEG | 08
14 | Störung Zuluftventilator 2 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M14 | 01 | THEG | 08
15 | Betrieb Abluftventilator 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M21 | D | L | 03 | M21 | 01 | THEG | 08
16 | Betrieb Abluftventilator 2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M31 | D | L | 03 | M31 | 01 | THEG | 08
17 | Betrieb Abluftventilator 3 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M41 | D | L | 03 | M41 | 01 | THEG | 08
18 | Betrieb Abluftventilator 4 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M51 | D | L | 03 | M51 | 01 | THEG | 08
19 | Störung Abluftventilator 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M24 | 01 | THEG | 08
20 | Störung Abluftventilator 2 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M34 | 01 | THEG | 08
21 | Störung Abluftventilator 3 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M44 | 01 | THEG | 08
22 | Störung Abluftventilator 4 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M54 | 01 | THEG | 08
23 | Betrieb Umluftheizer 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M61 | D | L | 03 | M61 | 01 | THEG | 08
24 | Betrieb Umluftheizer 2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M71 | D | L | 03 | M71 | 01 | THEG | 08
25 | Betrieb Umluftheizer 3 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M81 | D | L | 03 | M81 | 01 | THEG | 08
26 | Betrieb Umluftheizer 4 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-03-M91 | D | L | 03 | M91 | 01 | THEG | 08
27 | Störung Umluftheizer 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M64 | 01 | THEG | 08
28 | Störung Umluftheizer 2 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M74 | 01 | THEG | 08
| Seitensumme 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Hallenlüftung | [24 empty] | 3.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Hallenlüftung Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
29 | Störung Umluftheizer 3 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M84 | 01 | THEG | 08
30 | Störung Umluftheizer 4 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 03 | M94 | 01 | THEG | 08
31 | Fernbedienung ODA/EHA Stufe 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | SF1 | 01 | THEG | 08
32 | Fernbedienung ODA/EHA Stufe 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | D | L | 03 | SF2 | 01 | THEG | 08
33 | Fernbedienung ODA/EHA AUS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 03 | SFA | 01 | THEG | 08
34 | Frostwächter ODA 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-03-WF1 | D | L | 03 | WF1 | 01 | THEG | 08
35 | Frostwächter ODA 2 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-03-WF2 | D | L | 03 | WF2 | 01 | THEG | 08
36 | Aussenluftklappe ODA 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-03-K01 | D | L | 03 | K01 | 01 | THEG | 08
37 | Aussenluftklappe ODA 2 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-03-K02 | D | L | 03 | K02 | 01 | THEG | 08
38 | Grenzwert Luftqualität Stufe 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 03 | FQ1 | 01 | THEG | 08
39 | Grenzwert Luftqualität Stufe 2 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 03 | FQ2 | 01 | THEG | 08
Schaltbefehle/DA (02)
40 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | S06 | 02 | THEG | 08
41 | ZSP-Befehl | 1 | [22 empty] | D | L | 03 | S07 | 02 | THEG | 08
42 | Zuluftventilator 1 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | M01 | 02 | THEG | 08
43 | Zuluftventilator 2 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | M11 | 02 | THEG | 08
44 | Abluftventilator 1+2 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | M31 | 02 | THEG | 08
45 | Abluftventilator 3+4 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | M51 | 02 | THEG | 08
46 | Umlüfter 1+2 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | M71 | 02 | THEG | 08
47 | Umlüfter 3+4 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 03 | M91 | 02 | THEG | 08
48 | Fernentsperren | 1 | [22 empty] | D | L | 03 | S08 | 02 | THEG | 08
Messwerte/AE (03)
49 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-03-FTV | D | L | 03 | FTV | 03 | THEG | 08
50 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-03-FTR | D | L | 03 | FTR | 03 | THEG | 08
51 | Raumtemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-03-FTI | D | L | 03 | FTI | 03 | THEG | 08
52 | Akt.Sollwert Raumtemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 03 | FT2 | 03 | THEG | 08
53 | Fernbedienung-Reset |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 03 | S99 | 03 | THEG | 08
54 | Sollwert Fernbedienung | [15 empty] | 1 | [7 empty] | D | L | 03 | SFI | 03 | THEG | 08
| Seitensumme 3.2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Zwischensumme 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Hallenlüftung | [24 empty] | 3.2
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Hallenlüftung Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
55 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | DL-03-V01 | D | L | 03 | V01 | 03 | THEG | 08
56 | Betriebsstunden Pumpe VE | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | P10 | 03 | THEG | 08
57 | Betriebsstunden Zulüfter 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M01 | 03 | THEG | 08
58 | Betriebsstunden Zulüfter 2 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M11 | 03 | THEG | 08
59 | Betriebsstunden Fortlüfter 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M21 | 03 | THEG | 08
60 | Betriebsstunden Fortlüfter 2 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M31 | 03 | THEG | 08
61 | Betriebsstunden Fortlüfter 3 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M41 | 03 | THEG | 08
62 | Betriebsstunden Fortlüfter 4 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M51 | 03 | THEG | 08
63 | Betriebsstunden Umlüfter 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M61 | 03 | THEG | 08
64 | Betriebsstunden Umlüfter 2 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M71 | 03 | THEG | 08
65 | Betriebsstunden Umlüfter 3 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M81 | 03 | THEG | 08
66 | Betriebsstunden Umlüfter 4 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | M91 | 03 | THEG | 08
67 | Raumluftqualität Halle | [16 empty] | 1 | [5 empty] | DL-03-FQI | D | L | 03 | FQI | 03 | THEG | 08
68 | Leistung Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | P11 | 03 | THEG | 08
69 | Arbeit Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 03 | P12 | 03 | THEG | 08
Stellbefehle/AA (04)
70 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 03 | A04 | 04 | THEG | 08
71 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 03 | A05 | 04 | THEG | 08
72 | Frostschutz | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 03 | A03 | 04 | THEG | 08
73 | Raumtemperatur Nacht | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 03 | FTI | 04 | THEG | 08
74 | Raumtemperatur Tag | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 03 | FTT | 04 | THEG | 08
75 | OSTP-Stellpunkt | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 03 | S07 | 04 | THEG | 08
76 | Luftqualität Stufe 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 03 | FQ1 | 04 | THEG | 08
77 | Luftqualität Stufe 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 03 | FQ2 | 04 | THEG | 08
78 | Raumtemperatur-Stufenschaltzeit | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 03 | FTI | 04 | THEG | 08
79 | Differenzdruck Pumpe | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 03 | P11 | 04 | THEG | 08
Zählwerte (05)
80 | Wärmezähler | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | DL-03-ZH1 | D | L | 03 | ZH1 | 05 | THEG | 08
| Seitensumme 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Gesamtsumme 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis Hallenlüftung | [24 empty] | 3.3

## Schubpumpe RLT
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: Schubpumpe RLT Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | rel. Feuchte | Druck |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte (03)
1 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-14-FTV | Z | H | 14 | FTV | 03 | VGKG | AU
2 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-14-FTV | Z | H | 14 | FTR | 03 | VGKG | AU
3 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 14 | P10 | 03 | VGKG | AU
Meldungen (01)
4 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 14 | P01 | 01 | VGKG | AU
5 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 14 | P04 | 01 | VGKG | AU
6 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-14-P10 | Z | H | 14 | P10 | 01 | VGKG | AU
7 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 14 | S01 | 01 | VGKG | AU
Schaltbefehle (02)
8 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 14 | S02 | 02 | VGKG | AU
9 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 14 | SMS | 02 | VGKG | AU
10 | FAX-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 14 | FAX | 02 | VGKG | AU
11 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 14 | EMA | 02 | VGKG | AU
12 | Störungen rücksetzen | 1 | [22 empty] | Z | H | 14 | XE1 | 02 | SGKG | GU
Stellbefehle/AA (04)
Zählwerte (05)
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT | [24 empty] | 14.1

## RLT Nebenräume
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: RLT Nebenräume Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | rel. Feuchte | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 06 | S01 | 01 | THEG | 08
2 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 06 | S02 | 01 | THEG | 08
3 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 06 | S03 | 01 | THEG | 08
4 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 06 | S04 | 01 | THEG | 08
5 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | D | L | 06 | S05 | 01 | THEG | 08
6 | Betrieb Zuluftventilator |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | DL-06-MZ1 | D | L | 06 | MZ1 | 01 | THEG | 08
7 | Störung Zuluftventilator | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 06 | MZ4 | 01 | THEG | 08
8 | Betrieb Abluftventilator |  |  |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | DL-06-MA1 | D | L | 06 | MA1 | 01 | THEG | 08
9 | Störung Abluftventilator | [7 empty] | 1 | [15 empty] | D | L | 06 | MA4 | 01 | THEG | 08
10 | Fernbed. Ventilatoren | [5 empty] | 1 | [17 empty] | D | L | 06 | SF1 | 01 | THEG | 08
11 | Fernbed. Ventilatoren AUS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | D | L | 06 | SFA | 01 | THEG | 08
12 | Grenzwert-Luftqualität WC Umkl. 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ1 | 01 | THEG | 08
13 | Grenzwert-Luftqualität Umkleide 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ2 | 01 | THEG | 08
14 | Grenzwert-Luftqualität WC-Damen | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ3 | 01 | THEG | 08
15 | Grenzwert-Luftqualität WC-Herren | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ4 | 01 | THEG | 08
16 | Grenzwert-Luftqualität Umkleide 2 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ5 | 01 | THEG | 08
17 | Grenzwert-Luftqualität WC-Umkl. 2 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ6 | 01 | THEG | 08
18 | Grenzwert-Luftqualität WC-Umkl. 3 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ7 | 01 | THEG | 08
19 | Grenzwert-Luftqualität Umkleide 3 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FQ8 | 01 | THEG | 08
20 | Grenzwert-Luftfeuchte Duschen 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FH1 | 01 | THEG | 08
21 | Grenzwert-Luftfeuchte Duschen 2 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FH2 | 01 | THEG | 08
22 | Grenzwert-Luftfeuchte Duschen 3 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | D | L | 06 | FH3 | 01 | THEG | 08
23 | Frostwächter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-06-WF1 | D | L | 06 | WF1 | 01 | THEG | 08
24 | Filterüberwachung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-06-LZF | D | L | 06 | LFZ | 01 | THEG | 08
25 | Keilriemenwächter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | DL-06-FDZ | D | L | 06 | FDZ | 01 | THEG | 08
26 | Aussenluftklappe AUF | [8 empty] | 1 | [13 empty] | DL-06-K01 | D | L | 06 | K01 | 01 | THEG | 08
27 | Zonenklappe 1 AUF | [8 empty] | 1 | [13 empty] | DL-06-K02 | D | L | 06 | K02 | 01 | THEG | 08
28 | Zonenklappe 2 AUF | [8 empty] | 1 | [13 empty] | DL-06-K03 | D | L | 06 | K03 | 01 | THEG | 08
29 | Zonenklappe 3 AUF | [8 empty] | 1 | [13 empty] | DL-06-K04 | D | L | 06 | K04 | 01 | THEG | 08
30 | Zonenklappe 4 AUF | [8 empty] | 1 | [13 empty] | DL-06-K05 | D | L | 06 | K05 | 01 | THEG | 08
| Seitensumme 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT Nebenräume | [24 empty] | 6.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: RLT Nebenräume Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | rel. Feuchte | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
31 | Bewegung Umkleide 1 | [22 empty] | DL-06-S11 | D | L | 06 | S11 | 01 | THEG | 08
32 | Bewegung Hallenaufsicht | [22 empty] | DL-06-S12 | D | L | 06 | S12 | 01 | THEG | 08
33 | Bewegung WC-Damen | [22 empty] | DL-06-S13 | D | L | 06 | S13 | 01 | THEG | 08
34 | Bewegung WC-Herren | [22 empty] | DL-06-S14 | D | L | 06 | S14 | 01 | THEG | 08
35 | Bewegung Umkleide 2 | [22 empty] | DL-06-S15 | D | L | 06 | S15 | 01 | THEG | 08
36 | Bewegung Umkleide 3 | [22 empty] | DL-06-S16 | D | L | 06 | S16 | 01 | THEG | 08
37 | Bewegung WC-Aussen | [22 empty] | DL-06-S17 | D | L | 06 | S17 | 01 | THEG | 08
Schaltbefehle/DA (02)
38 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | D | L | 06 | S06 | 02 | THEG | 08
39 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | S07 | 02 | THEG | 08
40 | Zuluftventilator | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | MZ1 | 02 | THEG | 08
41 | Abluftventilator | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | MA1 | 02 | THEG | 08
42 | Fernbedienung LQ-Stufe 1 | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | SF1 | 02 | THEG | 08
43 | Fernbedienung LQ-Stufe 2 |  | 1 | [21 empty] | D | L | 06 | SF2 | 02 | THEG | 08
44 | Fernentsperren | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | S08 | 02 | THEG | 08
45 | Aussenluftklappe AUF | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | K01 | 02 | THEG | 08
46 | Zonenklappe 1 AUF | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | K02 | 02 | THEG | 08
47 | Zonenklappe 2 AUF | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | K03 | 02 | THEG | 08
48 | Zonenklappe 3 AUF | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | K04 | 02 | THEG | 08
49 | Zonenklappe 4 AUF | 1 | [22 empty] | D | L | 06 | K05 | 02 | THEG | 08
50 | Fernbedienung-Reset |  |  |  | 1 | [19 empty] | D | L | 06 | S99 | 02 | THEG | 08
Messwerte/AE (03)
51 | Vorlauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-06-FTV | D | L | 06 | FTV | 03 | THEG | 08
52 | Rücklauftemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-06-FTR | D | L | 06 | FTR | 03 | THEG | 08
53 | Außentemperatur (ODA) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-06-FTO | D | L | 06 | FTO | 03 | THEG | 08
54 | Fortlufttemperatur (EHA) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-06-FTF | D | L | 06 | FTF | 03 | THEG | 08
55 | Zulufttemperatur Erhitzer (SUP) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-06-FT1 | D | L | 06 | FTZ | 03 | THEG | 08
56 | Akt.Sollwert Zulufttemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 06 | FSZ | 03 | THEG | 08
57 | Ablufttemperatur (ETA) | [13 empty] | 1 | [8 empty] | DL-06-FTO | D | L | 06 | FTA | 03 | THEG | 08
| Seitensumme 6.2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| Zwischentsumme 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT Nebenräume | [24 empty] | 6.2
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: RLT Nebenräume Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | rel. Feuchte | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
58 | Akt.Sollwert Ablufttemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 06 | FSA | 03 | THEG | 08
59 | Sollwert Fernbedienung | [15 empty] | 1 | [7 empty] | D | L | 06 | SFA | 03 | THEG | 08
60 | Heizventil Erhitzer | [15 empty] | 1 | [6 empty] | DL-06-V01 | D | L | 06 | V01 | 03 | THEG | 08
61 | Betriebsstunden Lüfter | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 06 | ML0 | 03 | THEG | 08
62 | Luftqualität WC Umkleide 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | DL-06-FQ1 | D | L | 06 | FQ1 | 03 | THEG | 08
63 | Luftqualität Umkleide 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | DL-06-FQ2 | D | L | 06 | FQ2 | 03 | THEG | 08
64 | Luftqualität WC-Damen | [16 empty] | 1 | [5 empty] | DL-06-FQ3 | D | L | 06 | FQ3 | 03 | THEG | 08
65 | Luftqualität WC-Herren | [22 empty] | DL-06-FQ4 | D | L | 06 | FQ4 | 03 | THEG | 08
66 | Luftqualität Umkleide 2 | [22 empty] | DL-06-FQ5 | D | L | 06 | FQ5 | 03 | THEG | 08
67 | Luftqualität WC-Umkleide 2 | [22 empty] | DL-06-FQ6 | D | L | 06 | FQ6 | 03 | THEG | 08
68 | Luftqualität WC-Umkleide 3 | [22 empty] | DL-06-FQ7 | D | L | 06 | FQ7 | 03 | THEG | 08
69 | Luftqualität Umkleide 3 | [22 empty] | DL-06-FQ8 | D | L | 06 | FQ8 | 03 | THEG | 08
70 | Luftfeuchte Duschen 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | DL-06-FH1 | D | L | 06 | FH1 | 03 | THEG | 08
71 | Luftfeuchte Duschen 2 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | DL-06-FH2 | D | L | 06 | FH2 | 03 | THEG | 08
72 | Luftfeuchte Duschen 3 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | DL-06-FH3 | D | L | 06 | FH3 | 03 | THEG | 08
73 | Raumtemperatur Duschen 1 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 06 | FT1 | 03 | THEG | 08
74 | Raumtemperatur Duschen 2 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 06 | FT2 | 03 | THEG | 08
75 | Raumtemperatur Duschen 3 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | D | L | 06 | FT3 | 03 | THEG | 08
76 | Luftdruck Austritt SUP (ZL) | [16 empty] | 1 | [5 empty] | DL-06-FDZ | D | L | 06 | FDZ | 03 | THEG | 08
77 | Leistung Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 06 | P11 | 03 | THEG | 08
78 | Arbeit Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | D | L | 06 | P12 | 03 | THEG | 08
Stellbefehle/AA (04)
79 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 06 | A04 | 04 | THEG | 08
80 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 06 | A05 | 04 | THEG | 08
81 | Frostschutz | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 06 | A03 | 04 | THEG | 08
82 | Differenzdruck Ventilator | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | LFZ | 04 | THEG | 08
83 | Ablufttemperatur (ETA) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | D | L | 06 | FTA | 04 | THEG | 08
84 | Luftmenge Zone 1/Umkleide 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | SZ1 | 04 | THEG | 08
85 | Differenzdruck Pumpe | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | P11 | 04 | THEG | 08
| Seitensumme 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| Zwischentsumme 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT Nebenräume | [24 empty] | 6.3
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: RLT Nebenräume Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | 24h-Reset | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % | Sekunden | Temperatur | rel. Feuchte | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
83 | Luftmenge Zone 2/WC-Bereiche | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | SZ4 | 04 | THEG | 08
84 | Luftmenge Zone 3/Umkleide 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | SZ2 | 04 | THEG | 08
85 | Luftmenge Zone 4/Umkleide 3 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | SZ3 | 04 | THEG | 08
86 | Grenzwert-Luftqualität WC Umkl. 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ1 | 04 | THEG | 08
87 | Grenzwert-Luftqualität Umkleide 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ2 | 04 | THEG | 08
88 | Grenzwert-Luftqualität WC-Damen | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ3 | 04 | THEG | 08
89 | Grenzwert-Luftqualität WC-Herren | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ4 | 04 | THEG | 08
90 | Grenzwert-Luftqualität Umkleide 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ5 | 04 | THEG | 08
91 | Grenzwert-Luftqualität WC-Umkl. 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ6 | 04 | THEG | 08
92 | Grenzwert-Luftqualität WC-Umkl. 3 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ7 | 04 | THEG | 08
93 | Grenzwert-Luftqualität Umkleide 3 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | D | L | 06 | FQ8 | 04 | THEG | 08
94 | Grenzwert-Luftfeuchte Duschen 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | D | L | 06 | FH1 | 04 | THEG | 08
95 | Grenzwert-Luftfeuchte Duschen 2 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | D | L | 06 | FH2 | 04 | THEG | 08
96 | Grenzwert-Luftfeuchte Duschen 3 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | D | L | 06 | FH3 | 04 | THEG | 08
97 | Haltezeit Bewegung Umkleide 1 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S11 | 04 | THEG | 08
98 | Haltezeit Bewegung Hallenaufsicht | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S12 | 04 | THEG | 08
99 | Haltezeit Bewegung WC-Damen | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S13 | 04 | THEG | 08
100 | Haltezeit Bewegung WC-Herren | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S14 | 04 | THEG | 08
101 | Haltezeit Bewegung Umkleide 2 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S15 | 04 | THEG | 08
102 | Haltezeit Bewegung Umkleide 3 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S16 | 04 | THEG | 08
103 | Haltezeit Bewegung WC-Aussen | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S17 | 04 | THEG | 08
104 | periodischer Anlauf Zone 1 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S21 | 04 | THEG | 08
105 | periodischer Anlauf Zone 2 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S22 | 04 | THEG | 08
106 | periodischer Anlauf Zone 3 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S23 | 04 | THEG | 08
107 | periodischer Anlauf Zone 4 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S24 | 04 | THEG | 08
108 | periodischer Anlauf WC-Aussen | [12 empty] | 1 | [10 empty] | D | L | 06 | S25 | 04 | THEG | 08
Zählwerte (05)
109 | Wärmezähler Erhitzer | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | DL-06-ZH1 | D | L | 06 | ZH1 | 05 | THEG | 08
110 | Seitensumme 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtsumme 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Sporthalle LünePark, Lise-Meitner-Straße, 21337 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT Nebenräume | [24 empty] | 6.4

## RLT Aula
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK RLT Aula Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | Betrieb Pumpe |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | P11 | 01 | SGOG | GO
2 | Störung Pumpe | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 15 | P14 | 01 | SGOG | GO
3 | Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-15-P10 | Z | H | 15 | P10 | 01 | SGOG | GO
4 | Tagbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | S01 | 01 | SGOG | GO
5 | Nachtbetrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | S02 | 01 | SGOG | GO
6 | Fernbedienung Auto |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | S03 | 01 | SGOG | GO
7 | Fernbedienung Tag |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | S04 | 01 | SGOG | GO
8 | Wahlschalter DDC (0-Auto-Hand) | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 15 | S05 | 01 | SGOG | GO
9 | Betrieb Zuluftventilator Stufe 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-15-MZ1 | Z | H | 15 | MZ1 | 01 | SGOG | GO
10 | Betrieb Zuluftventilator Stufe 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 15 | MZ2 | 01 | SGOG | GO
11 | Störung Zuluftventilator | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 15 | MZ4 | 01 | SGOG | GO
12 | Betrieb Abluftventilator 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-15-MA1 | Z | H | 15 | MA1 | 01 | SGOG | GO
13 | Betrieb Abluftventilator 2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-15-MA2 | Z | H | 15 | MA2 | 01 | SGOG | GO
14 | Betrieb Abluftventilator 3 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-15-MA3 | Z | H | 15 | MA3 | 01 | SGOG | GO
15 | Störung Abluftventilatoren | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | H | 15 | MA4 | 01 | SGOG | GO
16 | Fernbed. Ventilatoren Stufe 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | SF1 | 01 | SGOG | GO
17 | Fernbed. Ventilatoren Stufe 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Z | H | 15 | SF2 | 01 | SGOG | GO
18 | Fernbed. Ventilatoren AUS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | H | 15 | SFA | 01 | SGOG | GO
19 | Frostwächter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-15-WF1 | Z | H | 15 | WF1 | 01 | SGOG | GO
20 | Filterüberwachung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-15-LZF | Z | H | 15 | LFZ | 01 | SGOG | GO
21 | Keilriemenwächter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-15-FDZ | Z | H | 15 | FDZ | 01 | SGOG | GO
Schaltbefehle/DA (02)
22 | GLT-Befehl |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 15 | S06 | 02 | SGOG | GO
23 | ZSP-Tag | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | S07 | 02 | SGOG | GO
24 | SMS-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | SMS | 02 | SGOG | GO
25 | FAX-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | FAX | 02 | SGOG | GO
26 | eMail-Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | EMA | 02 | SGOG | GO
| Zwischensumme 13.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT Aula | [24 empty] | 15.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK RLT Aula Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
27 | Zuluftventilator Stufe 1 | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | MZ1 | 02 | SGOG | GO
28 | Zuluftventilator Stufe 2 |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 15 | MZ2 | 02 | SGOG | GO
29 | Abluftventilator 1 | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | MA1 | 02 | SGOG | GO
30 | Abluftventilator 2 | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | MA2 | 02 | SGOG | GO
31 | Abluftventilator 3 | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | MA3 | 02 | SGOG | GO
32 | Fernbedienung Stufe 1 | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | SF1 | 02 | SGOG | GO
33 | Fernbedienung Stufe 2 |  | 1 | [21 empty] | Z | H | 15 | SF2 | 02 | SGOG | GO
34 | Fernentsperren | 1 | [22 empty] | Z | H | 15 | S08 | 02 | SGOG | GO
Messwerte/AE (03)
35 | Zulufttemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-15-FTZ | Z | H | 15 | FTZ | 03 | SGOG | GO
36 | Akt.Sollwert Ablufttemperatur | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | H | 15 | FTS | 03 | SGOG | GO
37 | Ablufttemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-15-FTA | z | h | 15 | FTA | 03 | SGOG | GO
38 | Mischlufttemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-15-FTM | Z | H | 15 | FTM | 03 | SGOG | GO
39 | Aussentemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-15-FTO | Z | H | 15 | FTO | 03 | SGOG | GO
40 | Raumtemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-15-FTI | Z | H | 15 | FTI | 03 | SGOG | GO
41 | Sollwert Fernbedienung | [15 empty] | 1 | [7 empty] | Z | H | 15 | VTF | 03 | SGOG | GO
42 | Heizventil | [15 empty] | 1 | [6 empty] | ZH-15-V01 | Z | H | 15 | V01 | 03 | SGOG | GO
43 | Betriebsstunden Pumpe | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 15 | P10 | 03 | SGOG | GO
44 | Betriebsstunden Lüfter Stufe 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 15 | ML1 | 03 | SGOG | GO
45 | Betriebsstunden Lüfter Stufe 2 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | H | 15 | ML2 | 03 | SGOG | GO
Stellbefehle/AA (04)
45 | Min.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 15 | A04 | 04 | SGOG | GO
47 | Max.Vorlauftemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 15 | A05 | 04 | SGOG | GO
48 | Frostschutz (Mischluftklappe) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | H | 15 | A03 | 04 | SGOG | GO
Zählwerte (05)
49 | Wärmezähler | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-15-ZH1 | Z | H | 15 | ZH1 | 05 | SGOG | GO
| Zwischensumme 15.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Gesamtsumme 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT Aula | [24 empty] | 15.2

## RLT HdJ
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK RLT Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Meldungen/DE (01)
1 | VE-Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-05-PE1 | Z | L | 5 | PE1 | 01 | H1KG | II
2 | VE-Pumpe Betrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | PE1 | 01 | H1KG | II
3 | VE-Pumpe Störung | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | L | 5 | PE4 | 01 | H1KG | II
4 | Schub-Pumpe |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | ZH-05-P20 | Z | L | 5 | P21 | 01 | H1KG | II
5 | Schub-Pumpe Betrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | P21 | 01 | H1KG | II
6 | Schub-Pumpe Störung | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | L | 5 | P24 | 01 | H1KG | II
7 | Frostschutz | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-05-WF1 | Z | L | 5 | WF1 | 01 | H1KG | II
8 | Außenluftfilter | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-05-LFS | Z | L | 5 | LFS | 01 | H1KG | II
9 | Wahlschalter AUTO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | S04 | 01 | H1KG | II
10 | Wahlschalter HAND |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | S05 | 01 | H1KG | II
11 | Wahlschalter EIN |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | S06 | 01 | H1KG | II
12 | Wahlschalter AUS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | S07 | 01 | H1KG | II
13 | Zulüfter Betrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | MZ1 | 1 | H1KG | II
14 | Zulüfter Störung | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | L | 5 | MZ4 | 1 | H1KG | II
15 | Zulüfter Laufüberwachung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-05-MZK | Z | L | 5 | MZK | 1 | H1KG | II
16 | Ablüfter Betrieb |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Z | L | 5 | MA1 | 1 | H1KG | II
17 | Ablüfter Störung | [7 empty] | 1 | [15 empty] | Z | L | 5 | MA4 | 1 | H1KG | II
18 | Ablüfter Laufüberwachung | [7 empty] | 1 | [14 empty] | ZH-05-MAK | Z | L | 5 | MAK | 1 | H1KG | II
Schaltbefehle/DA (02)
19 | Tagbetrieb | 1 | [22 empty] | Z | L | 5 | S01 | 2 | H1KG | II
20 | GLT-Tagbetrieb | 1 | [22 empty] | Z | L | 5 | S01 | 2 | H1KG | II
21 | Zulüfter | 1 | [21 empty] | ZH-05-MZ0 | Z | L | 5 | MZ0 | 2 | H1KG | II
22 | Ablüfter | 1 | [21 empty] | ZH-05-MA0 | Z | L | 5 | MA0 | 2 | H1KG | II
23 | Zeitschaltprogramm | 1 | [22 empty] | Z | L | 5 | S10 | 2 | H1KG | II
24 | Fernbedienung AUS | 1 | [22 empty] | Z | L | 5 | S11 | 2 | H1KG | II
25 | SMS Störmeldung | 1 | [22 empty] | Z | L | 5 | S12 | 2 | H1KG | II
26 | SMS Störmeldung allgemein | 1 | [22 empty] | Z | L | 5 | S13 | 2 | H1KG | II
| Zwischensumme 13.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT | [24 empty] | 15.1
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | GLT-Adresse | [6 empty] | Techn.Adresse
Lfd. | Anlage: HK RLT Heizkreise (xx = lfd. Nr.) | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | Druck | Stellung |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I |  | Unterstation | Register / Flag | Nummer
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Messwerte/AE (03)
27 | Zulufttemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-05-FTZ | Z | L | 5 | FTZ | 3 | H1KG | II
28 | Ablufttemperatur | [13 empty] | 1 | [8 empty] | ZH-05-FTA | Z | L | 5 | FTA | 3 | H1KG | II
29 | Sollwert Fernbedienung | [13 empty] | 1 | [9 empty] | Z | L | 5 | FT1 | 3 | H1KG | II
30 | VE-Pumpe Betriebsstunden | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | L | 5 | PE0 | 3 | H1KG | II
31 | Schub-Pumpe Betriebsstd. | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | L | 5 | P20 | 3 | H1KG | II
32 | Stellgröße Heizventil | [16 empty] | 1 | [5 empty] | ZH-05-HV1 | Z | L | 5 | HV1 | 3 | H1KG | II
33 | Zulüfter Betriebsstunden | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | L | 5 | MZH | 3 | H1KG | II
34 | Ablüfter Betriebsstunden | [16 empty] | 1 | [6 empty] | Z | L | 5 | MAH | 3 | H1KG | II
Stellbefehle/AA (04)
35 | Sollwert Ablufttemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | L | 5 | A01 | 4 | H1KG | II
36 | Min. Zulufttemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | L | 5 | A02 | 4 | H1KG | II
37 | Max. Zulufttemperatur | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | L | 5 | A03 | 4 | H1KG | II
38 | Nachtabsenkung | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Z | L | 5 | X03 | 4 | H1KG | II
Zählwerte (05)
39 | Wärmemengenzähler | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | ZH-05-ZH1 | Z | L | 5 | ZH1 | 5 | H1KG | II
| Zwischensumme 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Gesamtsumme 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| Funktionsliste für |  | Bauvorhaben: |  |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [24 empty] | Seite
| GLT - Anlagen |  | Bauteil: |  |  |  |  | Steuerkreis RLT | [24 empty] | 15.2

## Zusammenstellung
| Klartextbezeichnung | Befehlen |  |  |  | Melden |  |  |  |  | Stellen |  |  |  | Messen |  |  |  | Zählen |  |  |  |  | GLT-Schild | D P | Bemerkung
Lfd. | Anlage: GESAMT Zusammenstellung | 0-I | 0-I-II | 0-I-II-III |  | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung |  | Temperatur | rel. Feuchte | % |  | Temperatur | rel. Feuchte | Druck |  | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat |  | ZG-AA-MMM
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Heizung
1 | Seite 1.1 (2 Kessel) | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 0
2 | Seite 1.2 (HK Verwaltung) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
3 | Seite 1.3 (HK Süd) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
4 | Seite 1.4 (HK Nord) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
5 | Seite 1.5 (HK Anbau Süd-West) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
6 | Seite 1.6 (HK West) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
7 | Seite 1.7 (HK Ost) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
8 | Seite 1.8 (WWB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41
9 | Seite 1.9 (Schubpumpe UV) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
10 | Seite 1.10 (HK Werkräume) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
11 | Seite 1.11 (HK Hausmeister) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
12 | Seite 1.12 (HK Aula) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
13 | Seite 1.13 (HK Turnhalle) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31
14 | Seite 1.14 (Schubpumpe RLT) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
15 | Seite 1.15 (RLT Aula) | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49
| Gesamtsummen Liegenschaft | 73 | 16 | 0 | 1 | 91 | 17 | 0 | 34 | 1 | 63 | 0 | 0 | 30 | 83 | 0 | 15 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 458 | Datum: 20.10.2007
| Funktionsliste für | Bauvorhaben: |  |  |  | Herder Schule, Ochtmisser Kirchsteig 27, 21339 Lüneburg | [19 empty] | Seite
| GLT - Anlagen | Bauteil: |  |  |  | Zusammenstellung aller Datenpunkte | [19 empty] | 16.1