Belegungsplan Herder Schule [GHSL]

| Heizkreisname | Kennung | DP-Bez. | Datenpunkt | TAG | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwaltung | ZSP_H02 | Verwaltung GLT-Tagbetrieb | ZH02S0602SGKGGU | Mo | 06:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  | Nicht im „Ferientaster“ | Di | 06:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 06:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 06:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 06:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkreis SÜD | ZSP_H03 | HK SÜD GLT-Tagbetrieb | ZH03S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkreis NORD | ZSP_H04 | HK NORD GLT-Tagbetrieb | ZH04S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkr. Anbau S/W | ZSP_ H05 | HK Anbau S/W GLT-Tagbetrieb | ZH05S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkreis OST | ZSP_ H06 | HK OST GLT-Tagbetrieb | ZH06S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkreis WEST | ZSP_ H07 | HK WEST GLT-Tagbetrieb | ZH07S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Warmwasser | ZSP_ H08 | WWB GLT-Tagbetrieb | ZH08S0602 SGKGGU | Mo | 06:00 | 23:30 |  |  |
|  |  |  | Nicht im „Ferientaster“ | Di | 05:00 | 23:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 05:00 | 23:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 05:00 | 23:00 |  |  |
|  |  |  | Legionellenschaltung | Fr | 05:00 | 23:59 | 00:00 | 03:00 |
|  |  |  |  | Sa | 05:00 | 23:30 |  |  |
|  |  |  |  | So | 05:00 | 23:00 |  |  |

| Heizkreisname | Kennung | DP-Bez. | Datenpunkt | TAG | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heizkr. Werkräume | ZSP_ H10 | HK Werkräume GLT-Tagbetrieb | ZH10S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 18:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 18:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 18:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 16:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkreis Hausmeister | ZSP_ H11 | HK Hausmeister GLT-Tagbetrieb | ZH11S0602 SGKGGU | Mo | 06:00 | 23:59 |  |  |
|  |  |  | Nicht im „Ferientaster“ | Di | 06:00 | 23:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 06:00 | 23:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 06:00 | 23:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 06:00 | 23:59 |  |  |
|  |  |  |  | Sa | 08:00 | 23:59 |  |  |
|  |  |  |  | So | 08:00 | 23:00 |  |  |
| Heizkreis AULA | ZSP_ H12 | HK AULA GLT-Tagbetrieb | ZH12S0602 SGKGGU | Mo | 07:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 07:00 | 19:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 07:00 | 19:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 07:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 07:00 | 17:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |
| Heizkr. Turnhalle | ZSP_ H13 | HK Turnhalle GLT-Tagbetrieb | ZH13S0602 SGKGGU | Mo | 06:00 | 21:00 |  |  |
|  |  |  | Nicht im „Ferientaster“ | Di | 06:00 | 21:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 06:00 | 21:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 06:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 06:00 | 21:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa | 12:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  |  | So | 09:00 | 15:00 |  |  |
| Lüftung Aula | ZSP_ H14 | RLT AULA GLT-Tagbetrieb | ZH13S0202 SGKGGU | Mo | 18:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  | Im „Ferientaster“ | Di | 18:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  |  | Mi | 18:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  |  | Do | 18:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  |  | Fr | 18:00 | 22:00 |  |  |
|  |  |  |  | Sa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | So |  |  |  |  |

Wenn möglich, sollte der Heizkreis Turnhalle im Ferientaster-Modus nur in der Zeit von 06:00 – 15.00 Uhr abgeschaltet/abgesenkt betrieben werden und nach 15:00 auch wieder bis Mitternacht im normalen ZSP laufen (geht das?).

Es ist zu prüfen, ob bei Veranstaltungen in der Aula, die außerhalb des normalen Plans stattfinden (z.B. Wochenende), bei der Fernbedienung über das Tableau noch ein zus. Taster für die Pumpe der Lüftung Aula angebracht oder aktiviert werden kann oder muß. Oder hat der Kreis „Lüftung Aula“ schon eine eigene Spalte im Fernbedientableau.