Zeitschaltung über die LZH mit Optimierung durch die DDC

In den einzelnen Funktionslisten/Datenpunktlisten ist neben den Schaltpunkten für die üblichen Zeitschaltprogramme (ZSP) ein zusätzlicher Stellpunkt zur Berechnung (Vorgabe) des Einschalt-zeitpunkt durch (Nutzungs/Belegungs-Beginns für) eine Optimierung anzugeben. Als Einheit muss hier „Stunde“ und als Wert der Zeitpunkt des Nutzungs-/Belegungsbeginns angegeben sein. Da ein Stellpunkt eine numerische Größe ist, muss der Wert entsprechend umgerechnet sein.

Beispiel:	07:30 Uhr = 7,5

10:15 Uhr = 10,25

Daraus ergeben sich für die optimierte Ein- oder Ausschaltung des Tagbetriebes folgende Datenpunkte für z. B. den Heizkreis 5 (Anbau Süd/West) der Herder Schule:

- Z  H  05  S06  02  SGKS  GU    als Schaltpunkt “GLT-Befehl Tagbetrieb“ mit dem Wert „00:05 Uhr“ (AUS/EIN bzw. TAGBETRIEB/NACHTBETRIEB, wie bisher), damit die Freigabe des optimierten Einschaltens durch den Stellpunkt (2.) in den Tagbetrieb für diesen Tag gegeben ist.

- Z  H  05  S06  04  SGKG  GU    als Stellpunkt „Nutzbeginn bei optimiertem Tagbetrieb“ mit dem Wert „7,5“ um zur Zeit „07:30 Uhr“ in den Räumen des Heizkreises die für den Tagbetrieb erforderliche Temperatur erreicht zu haben.

Für ein optimiertes Schalten in den Nacht-, Absenk- oder Stützbetrieb sind die gleichen Datenpunkte anzusprechen, nur mit einem anderen Eintrag im ZSP.

Ein möglicher Zeitschaltkatalog für die Erstellung eines Zeitschaltprogramms könnte daher wie folgt aussehen:

| Heizkreisname | Kennung | DP-Bez. | Datenpunkt | TAG | Tag | Nacht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anbau Süd/West | ZSP_H05 | GLT-Befehl Tagbetrieb | ZH05S0602SGKGGU | Mo | 00:05 | 12:00 |
|  |  |  |  | Di | 00:05 | 12:00 |
|  |  |  |  | Mi | 00:05 | 12:00 |
|  |  |  |  | Do | 00:05 | 12:00 |
|  |  |  |  | Fr | 00:05 | 12:00 |
| Anbau Süd/West | ZSP_H05 | Nutzbeginn opt. Tagbetr. | ZH05S0604SGKGGU | Mo | 07:30 | 13:30 |
|  |  |  |  | Di | 07:30 | 13:30 |
|  |  |  |  | Mi | 07:30 | 13:30 |
|  |  |  |  | Do | 07:30 | 13:30 |
|  |  |  |  | Fr | 07:30 | 13:30 |

In dem entsprechenden ZSP wären daher folgende Einträge erforderlich:

| # Objekt | Schaltprg | Zeitpunkt | Zeitbasis | ## Objekt | ## Adresse | # Daten-feld | # Befehl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Schaltpunkt, Freigabe zur Optimierung |  |  |  |  |  |  |  |
| GHSL | ZSP_H05 | Mo., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | EIN |
| GHSL | ZSP_H05 | Mo., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | AUS |
| GHSL | ZSP_H05 | Di., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | EIN |
| GHSL | ZSP_H05 | Di., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | AUS |
| GHSL | ZSP_H05 | Mi., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | EIN |
| GHSL | ZSP_H05 | Mi., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | AUS |
| GHSL | ZSP_H05 | Do., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | EIN |
| GHSL | ZSP_H05 | Do., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | AUS |
| GHSL | ZSP_H05 | Fr., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | EIN |
| GHSL | ZSP_H05 | Fr., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0602SGKGGU | nominal | AUS |
| ### Stellpunkt, Nutzbeginn bei optimiertem Tagbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |
| GHSL | ZSP_H05 | Mo., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Mo., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Di., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Di., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Mi., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Mi., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Do., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Do., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Fr., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Fr., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 13,5 |

Die Funktionen wären dadurch wie folgt:

- Der Schaltpunkt gibt (Mo.-Fr.) um 00:05 Uhr den Befehl für den Tagbetrieb und der Stellpunkt den Zeitpunkt 7:30 (7,5) für den Nutzungsbeginn, jedoch wird der von der DDC errechnete Wert des Zeitpunktes zum Starten des optimierten Aufheizens in den meisten Fällen noch nicht vorliegen. Deshalb bleibt der Kreis im Nachtmodus.

- Die DDC errechnet nach dem Wert „7,5“ aus dem Stellpunkt den Zeitpunkt, der gemäß dem in der DDC realisierten Algorithmus erforderlich ist, damit um 07:30 Uhr die vorgegeben Raumtemperatur für den Tagbetrieb erreicht ist. Sind Raumtemperaturfühler (z. B. in einem Referenzraum) vorhanden, erfolgt eine exakte Kontrolle und Adaptierung des Algorithmus. Sind keine Raumfühler vorhanden, ist während der Inbetriebnahmephase die Temperatur um 07:30 Uhr zu kontrollieren und die Parameter (Gebäudekonstante, Überhöhung der Vorlauftemperatur, etc.) bei Abweichungen anzupassen.

- Um 12:00 Uhr wird vom Schaltpunkt der Befehl zum Absenken, Stützen oder Abschalten (je nach Temperaturniveau) und vom Stellpunkt der Zeitpunkt 13:30 (13,5) für das Nutzungsende ausgegeben, jedoch blockiert auch hier in den meisten Fällen die DDC durch den errechneten Optimierungszeitpunkt die Reduzierung der Vorlauftemperatur und der Kreis bleibt vorerst im Tagbetrieb.

- Durch die Vorgabe des Stellpunktes wird die DDC die Temperatur des Vorlaufs zu dem Zeitpunkt reduzieren, der notwendig ist, damit um 13:30 Uhr die Raumtemperatur für den Nachtbetrieb erreicht ist. Dies kann aber zu Komforteinbußen führen, weshalb die Alternative in 5. zu bevorzugen ist.

- Alternativ zur optimierten Abschaltung des Tagbetriebes kann auch der Eintrag im Stellpunkt (13,5) entfallen und im Schaltpunkt der Wert auf den tatsächliche Zeitpunkt der Absenkung (13:30:00) gesetzt werden.