Zeitschaltung über die LZH mit Optimierung durch die DDC

Stand 04/08

In den einzelnen Funktionslisten/Datenpunktlisten ist anstatt der Schaltpunkte für die üblichen Zeitschaltprogramme (ZSP) je ein Stellpunkt zur Berechnung (Vorgabe) des Ein- und Ausschaltzeitpunkt (Nutzungs-/Belegungs-Beginns) durch eine Optimierung anzugeben. Als Einheit muss hier „Stunde“ und als Wert der Zeitpunkt des Nutzungs-/Belegungsbeginns angegeben sein. Da ein Stellpunkt eine numerische Größe ist, muss der Wert entsprechend umgerechnet sein.

Beispiel:	07:30 Uhr = 7,5

10:15 Uhr = 10,25

Daraus ergeben sich für die optimierte Ein- oder Ausschaltung des Tagbetriebes folgende Datenpunkte für z. B. einen Heizkreis 5 (Anbau Süd/West):

- Z  H  05  S06  04  SGKG  GU    als Stellpunkt „Nutzbeginn bei optimiertem Tagbetrieb“ mit der Zeit „00:05 Uhr“ als Freigabe und dem Wert „7,5“ um zur Zeit „07:30 Uhr“ in den Räumen des Heizkreises die für den Tagbetrieb erforderliche Temperatur erreicht zu haben.

- Z  H  05  S07  04  SGKG  GU    als Stellpunkt „Nutzende bei optimiertem Tagbetrieb“ mit dem Wert „13,5“ um zur Zeit „13:30 Uhr“ in den Räumen des Heizkreises die für den Nachtbetrieb erforderliche Temperatur erreicht zu haben.

Ein möglicher Zeitschaltkatalog für die Erstellung eines Zeitschaltprogramms könnte daher wie folgt aussehen:

| Heizkreisname | Kennung | DP-Bez. | Datenpunkt | TAG | Tag | Nacht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anbau Süd/West | ZSP_H05 | Nutzbeginn opt. Tagbetr. | ZH05S0604SGKGGU | Mo | 00:05 |  |
|  |  |  |  | Di | 00:05 |  |
|  |  |  |  | Mi | 00:05 |  |
|  |  |  |  | Do | 00:05 |  |
|  |  |  |  | Fr | 00:05 |  |
| Anbau Süd/West | ZSP_H05 | Nutzende opt. Tagbetr. | ZH05S0704SGKGGU | Mo |  | 13:30 |
|  |  |  |  | Di |  | 13:30 |
|  |  |  |  | Mi |  | 13:30 |
|  |  |  |  | Do |  | 13:30 |
|  |  |  |  | Fr |  | 13:30 |

In dem entsprechenden ZSP wären daher folgende Einträge erforderlich:

| # Objekt | Schalt-programm | Zeitpunkt | Zeitbasis | ## Objekt | ## Adresse | # Daten-feld | # Befehl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Stellpunkt, Nutzbeginn und -ende bei optimiertem Tagbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |
| GHSL | ZSP_H05 | Mo., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Mo., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0704SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Di., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Di., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0704SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Mi., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Mi., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0704SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Do., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Do., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0704SGKGGU | nominal | 13,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Fr., 00:05:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0604SGKGGU | nominal | 7,5 |
| GHSL | ZSP_H05 | Fr., 12:00:00 | Woche(zyklisch) | GHSL | ZH05S0704SGKGGU | nominal | 13,5 |

Die Funktionen wären dadurch wie folgt:

- Der Stellpunkt gibt (Mo.-Fr.) um 00:05 Uhr die Freigabe für den Tagbetrieb und der den Zeitpunkt 7:30 (7,5) für den Nutzungsbeginn, jedoch wird der von der DDC errechnete Wert des Zeitpunktes zum Starten des optimierten Aufheizens in den meisten Fällen noch nicht vorliegen. Deshalb bleibt der Kreis im Nachtmodus.

- Die DDC errechnet nach dem Wert „7,5“ aus dem Stellpunkt den Zeitpunkt, der gemäß dem in der DDC realisierten Algorithmus erforderlich ist, damit um 07:30 Uhr die vorgegeben Raumtemperatur für den Tagbetrieb erreicht ist. Sind Raumtemperaturfühler (z. B. in einem Referenzraum) vorhanden, erfolgt eine exakte Kontrolle und Adaptierung des Algorithmus. Sind keine Raumfühler vorhanden, ist während der Inbetriebnahmephase die Temperatur um 07:30 Uhr zu kontrollieren und die Parameter (Gebäudekonstante, Überhöhung der Vorlauftemperatur, etc.) bei Abweichungen anzupassen.

- Um 12:00 Uhr wird vom Stellpunkt der Befehl zum Absenken, Stützen oder Abschalten (je nach Temperaturniveau) freigegeben und der Zeitpunkt 13:30 (13,5) für das Nutzungsende ausgegeben, jedoch blockiert auch hier in den meisten Fällen die DDC durch den errechneten Optimierungszeitpunkt die Reduzierung der Vorlauftemperatur und der Kreis bleibt vorerst im Tagbetrieb.

- Durch die Vorgabe des Stellpunktes wird die DDC die Temperatur des Vorlaufs zu dem Zeitpunkt reduzieren, der notwendig ist, damit um 13:30 Uhr die Raumtemperatur für den Nachtbetrieb erreicht ist. Dies kann aber zu Komforteinbußen führen, weshalb die Alternative in 5. zu bevorzugen ist.

- Alternativ zur optimierten Abschaltung des Tagbetriebes kann auch der Eintrag im Stellpunkt (13,5) mit der Freigabe zur Absenkung als dem tatsächlichen Zeitpunkt der Absenkung (13:30:00) gesetzt werden.

Bei negativen Vorzeichen für den Wert der Zeit, also in der Spalte „Befehl“ des entsprechenden ZSP, soll nicht gemäß dem Stellpunkt sondern nach den internen, übergeordneten ZSP geschaltet werden. Der Zweck dieser Maßnahme besteht darin, die Optimierung durch einfache Parametrierung aktiv oder inaktiv zu schalten. Dies kann beispielsweise bei nicht gewünschter optimierter Abschaltung des Tagbetriebes sinnvoll sein. Dann soll der Absenkbetrieb zu der im ZSP hinterlegten Freigabezeit, im Beispiel 12:00 Uhr, erfolgen.