Anlage Nr. 01

TAB für BTA

Stand 07/07

LV  für  MSR-Anlagen

Technische Anschlußbedingungen für Betriebstechnische Anlagen (BTA)

an den Gebäudeautomatisierungsknoten (GA-Knoten)

Inhalt:											       Seite:

1	Schnittstelle BTA – GA-Knoten							2

2	Ingenieurbearbeitung								2

2.1	Prüfen der Unterlagen								2

2.2	Bearbeiten der Informationslisten							2

2.3	Bestandsunterlagen									2

2.4	Inbetriebnahme - Abnahme								3

3	Definition der Datenpunkt-Adresse						3

3.1	Zentralenbezeichnung								3

3.2	Gewerkekennung									3

3.3	Anlagennummer									4

3.4	Datenpunktkennung									4

3.4.1	Allgemein										4

3.4.2	Heizung										7

3.4.3	Lüftung										8

3.5	Funktionstyp										9

3.6	Ortsbezeichnung									9

3.7	Informationsschwerpunkt								9

1	Schnittstelle BTA - GA-Knoten

Die Betriebstechnischen Anlagen (BTA) sind so vorzubereiten, daß sie über das "Firmenneutrale Datenübertragungssystem (FND)" an den GA-Knoten der Gebäude-Leittechnik (GLT) anzuschließen sind. Dem FND liegt die Schrift des "Arbeitskreises Maschinen- und Elekrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen" (AMEV) "Planung und Ausführung von firmenneutralen Datenübertragungssytemen in öffentlichen Gebäuden und Liegenschaften, Teil 1, FND-Spezifikation, Version 1.0 (DIN V 32735)" zugrunde.

SSA (Standard-Schnittstellen-Adapter):

Die hier genannte Baumaßnahme entspricht dem in der FND-Spezifikation genannten SSA, an dem eine oder mehere DDC-Unterstationen angeschlossen sind. Die DDC-Unterstationen führen sämtliche MSR-Funktionen autark ohne SSA aus. An die DDC-Unterstationen müssen unabhängig vom SSA Bedienstationen für die DDC angeschlossen werden können.

Datenpunkte:

Es sind nur die in den GLT-Funktionslisten genannten Datenpunkte und eventuell weitere Melde- und Meßpunkte anderer Gewerke die darüber hinaus auf der DDC-Regelung vorhanden sind, nach Rücksprache mit dem Auftraggeber, zu übertragen.

Desweiteren sind Datenpunkte wie FND-Stell- und Schaltpunkte an die DDC-Anlage zu übertragen, die keine Eingriffe in Sicherheitsfunktionen ermöglichen.

2	Ingenieurbearbeitung

2.1	Prüfung der Unterlagen

Die im MSR - Leistungsverzeichnis enthaltenen Funktionslisten sind auf Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen.

2.2	Bearbeiten der Informationslisten

Dem Auftraggeber sind vollständige, verbindliche und detailierte Aufstellungen aller vom GA-Knoten zu verarbeitenden Informationen, wie Anzahl der Schalt- und Stellbefehle und der Melde-, Meß- und Zählpunkte, zu übergeben.

Aufgrund der mit dem Auftraggeber abgestimmten Funktionslisten sind vom Auftragnehmer die notwendigen GLT-Anschlüsse in die Anlagenschemen der örtlichen Anlagen einzutragen und mit der Datenpunkt-Kurz-Adresse zu bezeichnen.

Desweiteren hat der Auftragnehmer in Verbindung mit dem Auftraggeber den Datenpunkt-Adressen-Teil "Ortsbezeichnung" festzulegen.

2.3	Bestandsunterlagen

Nach erfolgter Ausführung hat der Auftragnehmer Bestandsunterlagen zu erstellen. In den Bestandsunterlagen, insbesondere in den Anlagen- und Schaltplänen, muß jeder Datenpunkt mit der Datenpunkt-Adresse bezeichnet werden.

An allen Gebern sind Bezeichnungsschilder mit der Datenpunkt-Kurz-Adresse anzubringen.

2.4	Inbetriebnahme - Abnahme

Die Verbindung zwischen der MSR-Anlage und dem GA-Knoten ist gemeinsam herzustellen.

Anschließend werden nach Weisung durch den Auftraggeber unter Betriebsbedingungen sämtliche von der in dem Gebäudeautomatisierungsknoten einbezogenen Informationspunkte simuliert und gemeinsam geprüft. Über diese Prüfung ist ein Protokoll zu fertigen.

Die Abnahme der gesamten Anlage erfolgt, wenn alle Systeme fehlerfrei arbeiten.

3	Definition der Datenpunkt-Adresse:

Die Datenpunkt-Adresse ist wie folgt aufgebaut, wobei der unterstrichene Teil die Datenpunkt-Kurz-Adresse darstellt:

Z  G  -  AA  -  MMM  -  TT  -  0000  -  II

.1 Zentralenbezeichnung

.2 Gewerkekennung

.3 Anlagennummer

.4 Datenpunktkennung

.5 Funktionstyp

.6 Ortsbezeichnung

.7 Informationsschwerpunkt

Das 16. Byte der Datenpunkt-Adresse des FND-Telegramms ist leer, und damit gemäß FND-Spezifikation durch binäre Nullen (NUL) auf 16 Bytes zu ergänzen.

3.1	Zentralenbezeichnung	(1 Zeichen)

Jeder Anlage wird ein Zeichen zugeordnet. Als Zeichen sind die Buchstaben A bis Z und die Ziffern 0 bis 9 zulässig.

A	=	Abstellraum (Differenzierung unter Ortsbezeichnung, Pkt. 3.6)

B	=	Bühnenhaus (Theater, Szenenflächen, etc.)

D	=	Dachzentrale, Dachraum, Dachauf- oder –einbau (auch UKD)

F	=	Flure, Treppenhäuser, Verbindungsgänge

H	=	Hausanschlussraum (Zuordnung unter Gewerkekennung, Pkt. 3.2)

L	=	Loge des Hausmeisters (Zuordnung unter Gewerkekennung, Pkt. 3.2)

N	=	Nebenraum (Differenzierung unter Ortsbezeichnung, Pkt. 3.6)

T	=	Technikraum (Zuordnung / Differenzierung unter Gewerkekennung, Pkt. 3.2)

X	=	spezifische Nutzräume gem. Vorgabe (z.B. Unterrichtsräume, Büros, etc.)

Z	=	Zentrale (klare Zuordnung, Differenzierung unter Gewerkekennung, Pkt. 3.2)

3.2	Gewerkekennung	(1 Zeichen).

Jedem Gewerk wird ein Zeichen zugeordnet. Als Zeichen sind die Buchstaben A bis Z und die Ziffern 0 bis 9 zulässig, wobei folgendes gilt:

A	=	Aufzüge

B	=	Brandschutz (Brandmeldeanlagen, etc.)

C	=	Kühlanlagen (z.B. Kühlräume)

E	=	Elektroanlagen (Gewerk Elektro, inkl. Personenschutz)

F	=	Fördertechnik

G	=	Gasversorgung

H	=	Heizungsanlagen (mit Brauchwarmwasser-Bereiter)

K	=	Kälteanlagen der RLT

L	=	Lüftung (RLT)

M	=	Maschinenbau

S	=	Sanitärtechnik

W	=	Schwimmbadtechnik

3.2	Anlagennummer	(2 Zeichen).

Für die Unterscheidung der Anlagen innerhalb eines Gewerkes stehen die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben A bis Z zur Verfügung.

Die Bauteile sollen so zu einer Anlage zusammengefaßt werden, daß eine eindeutige Zuordnung Bauteil - Datenpunktkennung möglich ist.

Folgende Vorgabe ist zu beachten:

- Heizung:

00       Gesamtanlagen

lfd. Nr. mit 01 beginnend		Wärmeerzeuger (1 Zentrale ist 1 Anlage),

BWW - Bereiter,

Heizkreise (1 Heizkreis ist eine Anlage).

- Lüftung:

je 1 Zu- und Abluftanlage oder 1 Abluftanlage ist 1 Anlage (lfd. Nr. mit 01 beginnend)

- Sanitär:

lfd. Nr. mit 01 beginnend

- Kälte:

lfd. Nr. mit 01 beginnend

3.4	Datenpunktkennung	(3 Zeichen).

Die Datenpunktkennung (Meßstellennummer) unterscheidet gleiche Gebertypen innerhalb einer Anlage. Zulässig sind die Buchstaben A bis Z und die Ziffern 0 bis 9.

Folgende Vorgabe ist zu beachten:

Erläuterung:

x: 	Stelle nach Angabe und vorgegebener Zuordnung

y:	Stelle wird für Differenzierung verschiedener Meldungen innerhalb eines Bauteiles 	benötigt

Falls die Unterscheidungsmöglichkeit durch die lfd. Nr. bei gleichartigen Datenpunkten nicht ausreicht, ist auf sinnvolle Buchstaben auszuweichen; dabei darf es jedoch zu keinen Überschneidungen mit anderen Datenpunktkennungen kommen.

3.4.1	Allgemein:

- Gesamtanlage:

X x y

0 Gesamtbetriebszeit, Wartungsmeldung

H = Heizung		1 Stufe I (Betrieb, Zeit, Befehl, Wartungsmeldung)

L = Lüftung		2 Stufe II

S = Sanitär		3 Stufe III

K = Kälte		4 Störmeldung

W = Schwimmbad 	5 Meldung: Ort/Fern

C = Kühlung 		6 Meldung: örtlich Not-Aus betätigt

E = Elektro		lfd. Nr. für HV, UV, Schaltschränke, etc. mit 0 für die HV

- Motoren (Ventilatoren, Kompressoren, Verdichter, Gebläse...):

M x y

0 Gesamtbetriebszeit, Wartungsmeldung

H Heizung:	lfd. Nr.			1 Stufe I (Betrieb,Zeit,Befehl, Wartungsmeldung)

2 Stufe II

L Lüftung:	Z Zuluft		3 Stufe III

A Abluft		4 Störmeldung

5 Meldung: Ort/Fern

K Kälte:		lfd. Nr.		6 Meldung: Reperaturschalter

K Keilriemen

B Schwimmbad:	lfd. Nr.		S Riemenscheibe

R Riemenschutz

D Schwingungsdämpfer

P Spannschienen

V Ventilatorschwungrad

S Sanitär

- Pumpen:

P x y

0 Gesamtbetriebszeit, Wartungsmeldung

H Heizung:	lfd. Nr.			1 Stufe I (Betrieb, Zeit, Befehl, Wartungsmeldung)

D Druckhaltung	2 Stufe II

P Primärpumpe	3 Stufe III

L Lüftung:	E Erhitzer		4 Störmeldung

V Vorerhitzer		5 Meldung: Ort/Fern

N Nacherhitzer	6 Meldung: Reparaturschalter

K Kühler		7 Handbetrieb

W WRG

S Sanitär:	lfd.Nr

F Fäkalien- oder Abwasser-Hebeanlage

S Druckerhöhung

T Tauchpumpe

- Fühler:

F x x

O Außenluft

I Innen / Raum

T Temperatur				Heizung:	V Vorlauf der "Anlagen-Nr."

H Feuchte						R Rücklauf der "Anlagen-Nr."

D Druck						mehrere bzw. weitere Fühler: lfd. Nr. 	R Redoxpotential			Lüftung:	Z Zuluft

P pH-Wert						A Abluft

C Chlorgehalt						F Fortluft

Q Luftqualität						U Umluft

L Lichtstärke						M Mischluft

S Sollwert				Allgemein:	lfd. Nr.

- Temperaturfühler für Einzelräume:

E x x

lfd. Nr.

- Sollwerte:

S x x

O Außenluft

I Innen / Raum

T Temperatur				Heizung:	V Vorlauf der "Anlagen-Nr."

H Feuchte						R Rücklauf der "Anlagen-Nr."

D Druck						mehrere bzw. weitere Fühler: lfd. Nr. 	R Redoxpotential			Lüftung:	Z Zuluft

P pH-Wert						A Abluft

C Chlorgehalt						F Fortluft

Q Luftqualität						U Umluft

F Fernbedienung					M Mischluft

Allgemein:	lfd. Nr.

- Wächter, Begrenzer, Regler:

W x x

lfd. Nr.

F Frostschutz

H Feuchte

S Strömungswächter

B Sicherheitstemperaturbegrenzer

W Wasserstand (Schwimmschalter, Kesselwassermangel, Füllstand allgemein)

G Gasleckwarnung

D Druck (-dose)

T Temperatur

C Chlorgaswarnung

(Kein A)

- Wärmetauscher:

W A x

lfd. Nr.

- Wasseraufbereitung:

H x x

0 Allgemeine Störmeldung

ggf. weitere Differenzierungen

- Schalter, Kontakt:

S x x

lfd. Nr.

- Stellglieder, -motore, Stellgrößen:

A x x

lfd. Nr.

- Zähler:

Z x x

lfd. Nr.

H Heizung (Wärmemenge)

K Kondensat

G Gas

S Strom

W Wasser

V Vakuum

D Druckluft

O Sauerstoff

- Ventile, Schieber:

V x x

lfd. Nr.

- Rohrnetzarmaturen (nicht Ventile, Schieber):

R x x

lfd. Nr.

S Schmutzfänger

D Drossel

T Lufttopf

ggf. weitere Bauteile

3.4.2	Heizung:

- Kessel:

K x y

0 Schaltbefehl, Betriebszeit, Betriebs-,Wartungsmeldung

lfd. Nr.				4 Sammelstörmeldung (weitere Differenzierung über 						   Datenpunktkennung  "Wächter")

FG Kesselfolge, mehrstufig

- Brenner:

B x y

0 Gesamtbetriebszeit, Betriebs- oder Wartungsmeldung

lfd. Nr. (wie Kessel)		1 Stufe I (Betrieb,Zeit, Wartungsmeldung)

2 Stufe II

3...

4 Störmeldung

3.4.3	Lüftung:

- Feuerschutzklappe

B x x

lfd. Nr.

- Befeuchter

B E x

lfd. Nr.

- Luftkanal

L K x

S Außenluft

Z Zuluft

A Abluft

F Fortluft

U Umluft

M Mischluft

- Register

G x x

lfd. Nr.

E Erhitzer

V Vorerhitzer

N Nacherhitzer

K Kühler

W Wärmerückgewinnung

- Luftfilter

L F x

S Außenluft

Z Zuluft

A Abluft

U Umluft

M Mischluft

- Luftklappen

K x x

lfd. Nr.

3.5	Funktionstyp

Der Funktionstyp unterscheidet die Art der Datenpunkte.

Gemäß FND 1.0  werden folgende Funktionstypen (Datenpunkttypen) unterschieden:

01 = Meldepunkt (Gefahr-, Stör-, Betriebs- und Wartungsmeldung)

02 = Schaltpunkt (mit Rückmeldung), Schaltbefehl

03 = Meßpunkt

04 = Stellpunkt

05 = Zählpunkt

Wenn ein Datenpunkt dupliziert werden muß, wird für den Funktionstyp die „0“ mit einer „2“ ersetzt. Ein Duplikat von einem Meßpunkt hat somit folgende Funktionstypbezeichnung:

23 = Meßpunkt - Duplikat

3.6	Ortsbezeichnung

(4 Zeichen).

Die Ortsbezeichnung kennzeichnet den Ort einer Anlage oder eines Datenpunktes innerhalb eines Objektes.

Die Bezeichnungen sollen nach anlagenspezifischen bzw. baulichen Gegebenheiten vergeben werden.

Zulässig sind die Zeichen A bis Z und 0 bis 9.

Beispiel:

00   00

U2	2.Untergeschoß

U1	1.Untergeschoß

SG	Schulgebäude			KG	Untergeschoß, Kellergeschoß

S1	Schulgebäude – Bauteil 1		EG	Erdgeschoß

S2	Schulgebäude – Bauteil 2		O1	1.Obergeschoß

TH	Turnhalle				O2	2.Obergeschoß

KG	Kindergarten				DG	Dachgeschoß

VA	Veranstaltungsgebäude, Versammlungsstätte

VG	Verwaltungsgebäude

B1	Bauteil 1

B2	Bauteil 2

3.7	Informationsschwerkpunkt

(2 Zeichen; 2 mögliche Kennungsarten).

- Zeichen kennzeichnen das Objekt in der Lage gem. Stadtplan.

A – Z = Spalte auf dem Stadtplan

0 – 9 = Zeile auf dem Stadtplan

- Zeichen kennzeichnen das Jahr der Errichtung.

96 = 1996

01 = 2001

06 = 2006